## Übersicht über die Verfahren
SVGW Richtlinie F5 für Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen an Fernwärme-, Fernkälte- und Anergienetzen
Musterprüfprotokolle
Anhang C zur Richtlinie F5
1. Einleitung
Die vorliegenden Musterprüfprotokolle werden als Ergänzung zur SVGW Richtlinie F5 publiziert.
Sie dienen der praktischen Anwendung der in der Richtlinie beschriebenen Verfahren in der Praxis.
Die Musterprüfprotokolle werden als ungeschütztes Excel Format publiziert.
Dadurch wird dem Anwender grösstmögliche Flexibilität gegeben, sie den Anforderungen
resp. Arbeitsabläufen und Prozessen des jeweiligen Unternehmens anzupassen.
2. Inhaltsübersicht: Musterprüfprotokolle
| 8 | Dichtheitsprüfung
| 8.1 | Prüfung mit Druckluft |  | → Musterprüfprotokoll 1
| 8.2 | Vakuumbrille |  | → Musterprüfprotokoll 1
| 8.3 | Betriebsdruckprüfung |  | → Musterprüfprotokoll 1
| 10.1 | Festigkeitsprüfung |  | → Musterprüfprotokoll 1
| 11 | Kombinierte Dichtheits- und Festigkeitsprüfung
| 11.2 | Normalverfahren |  | → Musterprüfprotokoll 2
| 11.3 | Kontraktionsverfahren |  | → Musterprüfprotokoll 3
| 11.4 | Verfahren für Edelstahlwellrohr |  | → Musterprüfprotokoll 4
3. Inhaltsübersicht: Prüfverfahren gemäss SVGW Richtlinie F5
| Verfahren der Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen in Fernwärmenetzen |  | 8 Dichtheitsprüfung |  |  | 10 Festigkeits-prüfung | 11 Kombinierte Dichtheits- und Festigkeitssprüfung
|  |  | 8.1 Prüfung mit Druckluft | 8.2 Vakuumbrille | 8.3 Betriebs-druckprüfung | 10.1 Festigkeits-prüfung | 11.2 Normal-verfahren | 11.3 Kontraktions-verfahren | 11.4 Edelstahl-wellrohr
| Geeignet für die Prüfung in Etappen |  | X | X | X | X | - | - | -
| Material | - geschweisste Stahlrohrsysteme (inkl. KMR) | X | X | X | X | X | - | -
|  | - duktile Gussrohrsysteme | - | - | X | - | X | - | -
|  | - PE Kunststoffrohrsysteme | - | - | X | - | X | X | -
|  | - PE-X Kunststoffrohrsysteme | - | - | X | - | X | X | -
|  | - Wellrohrsysteme (Edelstahl) | X | - | X | X | - | - | X
| Prüfmedium |  | - Luft - Schaumbil- dende Mittel | - Luft - Schaumbil- dende Mittel | Wasser (Betrieb) | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser
| Prüfdruck |  | 0,2 bis 0,5 bar | -0,8 bis -0,5 bar | Betriebsdruck (OP) | 1,5 x PN | - 1,5 x PN - 1,5 x MDP od. MDP + 5 bar | - 1,5 x MDP od. MDP + 5 bar | - 1,5 x PN
| Prüftemperatur |  | kalt | kalt | Betriebs- temperatur (OT) | kalt | kalt | kalt | kalt
| Bewertung der Prüfung |  | keine Schaumbildung | keine Schaumbildung | kein Wasseraustritt | kein Material-versagen | kein Material-versagen und nicht zu hoher Druckabfall | kein Material-versagen und nicht zu hoher Druckabfall | kein Material-versagen und nicht zu hoher Druckabfall

## Musterprüfprotokoll 1
|  | Musterprüfprotokoll 1 |  |  |  |  | Richtlinie F5
Fernwärme / Fernkälte |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Protokoll zur Dichtheits- und Festigkeitsprüfung
1. Prüfverfahren
o | Luftdruckprüfung | o | Vakuumbrille | o | Betriebsdruckpprüfung | o | Festigkeitsprüfung
| gemäss Kapitel 8.1 |  | gemäss Kapitel 8.2 |  | gemäss Kapitel 8.3 |  | gemäss Kapitel 10.1
2. Projekt und Prüfabschnitt
| Bauherr / Eigentümer: |  |  |  | Strasse / Adresse:
| Rohrbauunternehmen: |  |  |  | Ort:
| Fernwärmenetz: |  |  |  | Datum:
| Netzabschnitt: |  |  |  | Verantwortlich für die
Prüfung:
3. Angaben zum Prüfabschnitt
| Rohrleitungsmaterial 1) |  |  |  | Durchmesser
DN
| Leitungslänge |  |  |  | Nenndruck
| L in m |  |  |  | PN
| 1): Rohrleitungsmaterialien |  | KMR |  | ST - Stahl |  | PE - Polyethylen
|  |  | DG - duktiler Guss |  | WR - Edelstahlwellrohr |  | PE-X - vernetztes Polyethlyen
4. Prüfergebnis und Beurteilung
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| Bezeichnung Prüfobjekt |  |  |  | Prüfung erfüllt gemäss SVGW
| 2) |  |  |  | Richtlinie F5 3) [J/N]
| 2): Bezeichnung Prüfojekt: | Referenz, Bezeichnung, Nummerierung, etc. des Prüfabschnitts oder der Schweissnaht
| 3): Beurteilungskriterien: |  | für Luftdruckprüfung gem. Kap. 8.1.3 |  |  |  | für Vakuumbrille gem. 8.2.3
|  |  | für Betriebsdruckrüfung gem. Kap. 8.2.2 |  |  |  | für Festigkeitsprüfung gem. 10.1.3
5. Bestätigung der Prüfergebnisse
| Ort: |  |  |  | Datum:
Unterschrift: Vertreter des
des Rohrbauunternehmens
| Unterschrift: Prüfer |  |  |  | Unterschrift: Vertreter des
Bauherrn / Eigentümers

## Musterprüfprotokoll 2
|  | Musterprüfprotokoll 2 |  |  |  |  | Richtlinie F5
Fernwärme / Fernkälte |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Protokoll zur Dichtheits- und Festigkeitsprüfung: Normalverfahren
gemäss Kapitel 11.2
1. Projekt und Prüfabschnitt
| Bauherr / Eigentümer: |  |  |  | Strasse / Adresse:
| Rohrbauunternehmen: |  |  |  | Ort:
| Fernwärmenetz: |  |  |  | Datum:
| Netzabschnitt: |  |  |  | Verantwortlich für die
Prüfung:
2. Angaben zum Prüfabschnitt
| Rohrleitungsmaterial 1) |  |  |  | Höhe Hochpunkt
m.ü.M.
| Durchmesser |  |  |  | Höhe Tiefpunkt
| DN |  |  |  | m.ü.M.
| Leitungslänge |  |  |  | Höhenunterschied
| L in m |  |  |  | Hochpunkt zu Tiefpunkt in m
| Nenndruck |  |  |  | Höhe Messpunkt
| o PN / o SDR |  |  |  | m.ü.M.
| Wasservolumen für die |  |  |  | Höhenunterschied ΔhTP
| Prüfung in l |  |  |  | Messpunkt zu Tiefpunkt in m
| Volumenstrom bei der |  |  |  | Höhe Füllpunkt
| Befüllung in l/s |  |  |  | m.ü.M.
| 1): Rohrleitungsmaterialien |  | KMR |  | ST - Stahl |  | PE - Polyethylen
|  |  | DG - duktiler Guss |  | WR - Edelstahlwellrohr |  | PE-X - vernetztes Polyethlyen
3. Prüfparameter
| Nenndruck PN resp. |  |  |  | Umgebungstemperatur bei
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | Prüfbeginn in °C
| Prüfdruck STP |  |  |  | Wassertemperatur bei
| am Messpunkt in bar |  |  |  | Prüfbeginn in °C
| Druck am Tiefpunkt des |  |  |  | Temperaturdifferenz Umg. zu
| Prüfabschnitts in bar |  |  |  | Wasser bei Prüfbeginn in °C
Druck am Hochpunkt des
Prüfabschnitts in bar
4. Instrumentierung
| Hersteller und Seriennummer |  |  |  | Eichzertifikat des Manometers
| des Manometers |  |  |  | gültig? [J/N]
5. Durchführung
❶ | Beginn Druckaufbau | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Beginn Haltezeit | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Prüfdruck STP
in bar
❸ | Druckabfallprüfung
Anfangsdruck in bar
❹ | Druckabfallprüfung
Enddruck in bar
Druckabsenkung ❸→❹
innerhalb 1 … 3 bar [J/N]
| Δvzul berechnet ❸→❹ |  |  | ❻ | Ende Hauptprüfung | :
| gem. Formel (2) in ml |  |  |  | Uhrzeit hh:mm
| Δvg gemessen ❸→❹ |  |  |  | Zulässiger Druckabfall Δpzul
| in ml |  |  |  | gem. Tabelle 4, 5 in bar
resp. gem. Tabelle 6 in bar/h
Druckabfallprüfung erfüllt?
Δvg ≤ Δvzul [J/N]
❹ | Wiederherstellung STP | : |  |  | Druckabfall Δp, gemessen
| Uhrzeit hh:mm |  |  |  | in bar resp. bar/h
❺ | Beginn Hauptprüfung | : |  |  | Dichtheitsprüfung erfüllt?
| Uhrzeit hh:mm |  |  |  | Druckabfall ≤ Δpzul [J/N]
5. Bestätigung der Prüfergebnisse
| Ort: |  |  |  | Datum:
Unterschrift: Vertreter des
des Rohrbauunternehmens
| Unterschrift: Prüfer |  |  |  | Unterschrift: Vertreter des
Bauherrn / Eigentümers

## Musterprüfprotokoll 3
|  | Musterprüfprotokoll 3 |  |  |  | Richtlinie F5
Fernwärme / Fernkälte |  |  |  |  | V1.0 | 2022
Protokoll zur Dichtheits- und Festigkeitsprüfung: Kontraktionsverfahren (PE, PE-X)
gemäss Kapitel 11.3
1. Projekt und Prüfabschnitt
| Bauherr / Eigentümer: |  |  |  | Strasse / Adresse:
| Rohrbauunternehmen: |  |  |  | Ort:
| Fernwärmenetz: |  |  |  | Datum:
| Netzabschnitt: |  |  |  | Verantwortlich für die
Prüfung:
2. Angaben zum Prüfabschnitt
| Rohrleitungsmaterial 1) |  |  |  | Höhe Hochpunkt
m.ü.M.
| Durchmesser |  |  |  | Höhe Tiefpunkt
| DN |  |  |  | m.ü.M.
| Leitungslänge |  |  |  | Höhenunterschied
| L in m |  |  |  | Hochpunkt zu Tiefpunkt in m
| Nenndruck |  |  |  | Höhe Messpunkt
| SDR |  |  |  | m.ü.M.
| Wasservolumen für die |  |  |  | Höhenunterschied ΔhTP
| Prüfung in l |  |  |  | Messpunkt zu Tiefpunkt in m
| Volumenstrom bei der |  |  |  | Höhe Füllpunkt
| Befüllung in l/s |  |  |  | m.ü.M.
| 1): Rohrleitungsmaterialien |  | PE - Polyethylen |  | PE-X - vernetztes Polyethylen
3. Prüfparameter
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | Umgebungstemperatur bei
Prüfbeginn in °C
| Prüfdruck STP |  |  |  | Wassertemperatur bei
| am Messpunkt in bar |  |  |  | Prüfbeginn in °C
| Druck am Tiefpunkt des |  |  |  | Temperaturdifferenz Umg. zu
| Prüfabschnitts in bar |  |  |  | Wasser bei Prüfbeginn in °C
Druck am Hochpunkt des
Prüfabschnitts in bar
4. Instrumentierung
| Hersteller und Seriennummer |  |  |  | Eichzertifikat des Manometers
| des Manometers |  |  |  | gültig? [J/N]
5. Durchführung
Mind. 60' Vorbereitungsphase
eingehalten? [J/N]
❶ | Beginn Druckaufbau | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Beginn Druckhaltephase | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Prüfdruck STP
in bar
❸ | Beginn Ruhephase | :
Uhrzeit hh:mm
❹ | Enddruck nach Ruhephase
in bar
Druckabfallprüfung erfüllt?
| Zul. Druckverslust ❸→❹ |  |  |  | Δvab ≤ Δvzul [J/N]
0,2 x STP in bar
Hauptprüfung Szenario A:
Druckverslust Δp ❸→❹
| gemessen, in bar |  |  | ❺ | Dichtheit nach 30' gemäss
Kap. 11.3.3 erreicht [J/N]
Dichtheitsprüfung erfüllt?
| Druckverslust ≤ 0,2 x STP [J/N] |  |  |  | Hauptprüfung Szenario B
❹ | Δpab gemäss Tabelle 9 |  |  |  | Druck am Hochpunkt pmax
| in bar |  |  |  | in bar
| Δvzul berechnet |  |  | ❺ | Druck Hauptprüfung nach
| gem. Formel (4) in ml |  |  |  | 90' in bar
| Δvab gemessen |  |  | ❺ | Dichtheit nach 90' gemäss
| in ml |  |  |  | Kap. 11.3.3 erreicht [J/N]
5. Bestätigung der Prüfergebnisse
| Ort: |  |  |  | Datum:
Unterschrift: Vertreter des
des Rohrbauunternehmens
| Unterschrift: Prüfer |  |  |  | Unterschrift: Vertreter des
Bauherrn / Eigentümers

## Musterprüfprotokoll 4
|  | Musterprüfprotokoll 4 |  |  | Richtlinie F5
Fernwärme / Fernkälte |  |  |  | V1.0 | 2022
Protokoll zur Dichtheits- und Festigkeitsprüfung: Verfahren für Edelstahlwellrohr
gemäss Kapitel 11.4
1. Projekt und Prüfabschnitt
| Bauherr / Eigentümer: |  |  | Strasse / Adresse:
| Rohrbauunternehmen: |  |  | Ort:
| Fernwärmenetz: |  |  | Datum:
| Netzabschnitt: |  |  | Verantwortlich für die
Prüfung:
2. Angaben zum Prüfabschnitt
| Rohrleitungsmaterial | Edelstahlwellrohr |  | Höhe Hochpunkt
m.ü.M.
| Durchmesser |  |  | Höhe Tiefpunkt
| DN |  |  | m.ü.M.
| Leitungslänge |  |  | Höhenunterschied
| L in m |  |  | Hochpunkt zu Tiefpunkt in m
| Nenndruck |  |  | Höhe Messpunkt
| PN |  |  | m.ü.M.
| Wasservolumen für die |  |  | Höhenunterschied ΔhTP
| Prüfung in l |  |  | Messpunkt zu Tiefpunkt in m
| Volumenstrom bei der |  |  | Höhe Füllpunkt
| Befüllung in l/s |  |  | m.ü.M.
3. Prüfparameter
| Nenndruck PN |  |  | Druck am Hochpunkt des
Prüfabschnitts in bar
| Prüfdruck STP |  |  | Umgebungstemperatur bei
| am Messpunkt in bar |  |  | Prüfbeginn in °C
| Maximaler Betriebsdruck |  |  | Wassertemperatur bei
| MOP in bar |  |  | Prüfbeginn in °C
| Druck am Tiefpunkt des |  |  | Temperaturdifferenz Umg. zu
| Prüfabschnitts in bar |  |  | Wasser bei Prüfbeginn in °C
4. Instrumentierung
| Hersteller und Seriennummer |  |  | Eichzertifikat des Manometers
| des Manometers |  |  | gültig? [J/N]
5. Durchführung
❶ | Beginn Druckaufbau | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Beginn Vorprüfung | :
Uhrzeit hh:mm
❷ | Prüfdruck STP
in bar
❸ | Druck nach 15 min
in bar
❸ | Druckabfall ≤ 0.2bar [J/N]
❹ | Ende Vorprüfung | :
Uhrzeit hh:mm
❹ | Sichtkontrolle
erfüllt [J/N] ❸→❹
❺ | Beginn Hauptprüfung ❺→❻ | :
Uhrzeit hh:mm
❻ | Druck Ende Hauptprüfung |  | ❻ | Dichtheitsprüfung erfüllt?
| in bar |  |  | Druckverlust ≤ 0,3bar [J/N]
5. Bestätigung der Prüfergebnisse
| Ort: |  |  | Datum:
Unterschrift: Vertreter des
des Rohrbauunternehmens
| Unterschrift: Prüfer |  |  | Unterschrift: Vertreter des
Bauherrn / Eigentümers