## Ess press PE
Prüfprotokoll
April 2025
DRUCKPRÜFUNG FÜR LEITUNGEN AUS POLYETHYLEN (PE) KONTRAKTIONSVERFAHREN
|  | Druckprüfung gemäss SVGW Richtlinie W4, Druckverlustmethode | [25 empty] | Aussendurchm. |  |  |  | FALSE |  | Serie/ SDR | PN | Pab
| SITUATION | [26 empty] | OD | Vk (S8/SDR17) | Vk (S5/SDR11) | Vk (S3.2/SDR7.4) |  | 2 | S 8/ SDR 17 | 10 | 2
[27 empty] | 19 | 32 |  | 1.28 | 0.98785 |  |  | S 5/ SDR11 | 16 | 3.2
| Datum Druckprüfung : | [11 empty] | Druckzone : | [14 empty] | 40 |  | 1.95 | 1.5573 |  |  | S 3.2/ SDR7.4 | 25 | 5.2
| Testabschnitt von : | [10 empty] | nach | [15 empty] | 50 |  | 3.1 | 2.4324
| Plan Nr. : | [9 empty] | Adresse : | [16 empty] | 63 |  | 4.95 | 3.9723
| Verantwortlich : | [9 empty] | Wetter : | [9 empty] | Temperatur : |  |  |  |  | ° C |  | 75 | 8.3 | 7.22 | 5.5806
[28 empty] | 90 | 12.01 | 10.35 | 8.1426
| ROHRLEITUNG UND ARMATUREN | [26 empty] | 110 | 18.02 | 15.57 | 12.0884
| Rohrverlegung durch : | [26 empty] | 125 | 23.76 | 20.04 | 15.7457 |  | Druck
[28 empty] | 140 | 29.81 | 25.39 | 19.674 |  | Druckstoss pauschal festgelegt |  |  | 2 | bar
| Rohrhersteller : | [26 empty] | 160 | 38.93 | 32.9 | 25.8332
| Aussendurchmesser |  |  | mm | [23 empty] | 180 | 49.26 | 41.79 | 32.8303
| Serie/ SDR : | [5 empty] | (PN | 16 |  | ) | [17 empty] | 200 | 60.81 | 51.74 | 40.3608
| Totale Länge der Leitung : |  |  |  | 1 |  | m | [20 empty] | 225 | 76.96 | 65.41 | 51.2077
| Länge Prüfabschnitt (L) : |  |  |  | 1 |  | m | [20 empty] | 250 | 95.9 | 81.27 | 63.3442
[28 empty] | 280 | 120.17 | 102.17 | 79.5248
| PRÜFUNGSVORBEREITUNGEN | [26 empty] | 315 | 151.94 | 129.22 | 100.6457
| Luft komplett aus Testabschnitt entfernen | [26 empty] | 355 | 192.81 | 164.48 | 128.291
| Drucktest gegen geschlossene Ventile vermeiden | [26 empty] | 400 | 246.02 | 208.76 | 162.6319
| Manometer wenn möglich am Tiefpunkt platzieren | [26 empty] | 450 | 311.33 | 263.9 | 205.4833
| Sicherstellen, dass Prüfabschnitt gesichert ist (Schubsicherung, Widerlager etc.) | [26 empty] | 500 | 383.04 | 325.56
| Die Temperatur des Rohres soll konstant sein, wenn möglich < 20 °C | [26 empty] | 560 | 481.54 | 410.07
| Anzahl geschlosse Ventile |  |  |  |  | (wenn geschlossenes Ventil, STP limitiert auf 16 bar) | [21 empty] | 630 | 608.92 | 517.25
| Wenn Druckstoss berechnet wurde, Wert : | [9 empty] | bar | [16 empty] | 710 | 776.1767 | 657.8369
| Systembetriebsdruck (DP) | [6 empty] | * | 23 |  | bar | (Dyn. Druck des Netzes) | [15 empty] | 800 | 986.8209 | 836.83
| Höchster Systembetriebsdruck (MDP a oder c) : | [7 empty] | 25 |  | bar
| Systemprüdruck (STP) : | [7 empty] | 30 |  | bar
| STP begrenzt (bei geschloss. Ventilen, max 16 bar) : | [7 empty] | 30 |  | bar
| Druck am höchsten Punkt (1.1 * MDP) : | [7 empty] | 27.5 |  | bar
VORPRÜFUNG
| Druck ansteigen lassen auf STP = |  |  | 30 |  | bar, in weniger als 10 Minuten, beibehalten während | [11 empty] | 30 | Minuten |  |  |  | Zeit |  | Druck |  |  | Sonne
| Ruhepause während 1 Stunde | [13 empty] | Druck Anfang Ruhepause | [7 empty] | h |  |  |  |  | Bewölkt
| Der Druck muss höher sein als : | [5 empty] | bar | [7 empty] | Druck nach 1 Stunde | [7 empty] | h |  |  |  |  | Bedeckt
|  |  | Vorprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [24 empty] | Regen
| HAUPTPRÜFUNG UND DRUCKABFALLPRÜFUNG | [26 empty] | Schnee
|  |  |  | Druck absenken um Δpab = | [6 empty] | 3.2 | bar, in weniger als 3 Minuten
|  |  |  | Entnommenes Volumen messen, ΔVab = | [10 empty] | Liter
|  |  |  | Entnommenes Volumen darf max. ΔVzul= | [8 empty] | 0.2639 |  | Liter sein | [7 empty] | Zeit |  | Druck
[19 empty] | Vor Absenkung |  |  |  | h
[19 empty] | Nach Absenkung |  |  |  | h
[23 empty] | Zeit |  | Druck
|  |  |  | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [15 empty] | 1 Minute |  |  | min,
[20 empty] | 5 Minuten |  |  | min.
[20 empty] | 10 Minuten |  |  | min.
[20 empty] | 20 Minuten |  |  | min.
[20 empty] | 30 Minuten |  |  | min.
[20 empty] | (60 Minuten) |  |  | h
|  |  |  | Hauptprüfung erfolgreich (ankreuzen) : | [8 empty] | FALSE | JA | FALSE | NEIN |  |  |  | (90 Minuten) |  |  | h
Bemerkungen :
[5 empty] | Verteiler | [11 empty] | Freigabe
[5 empty] | Klassierung : | [16 empty] | Datum :
[5 empty] | Kopie : | [16 empty] | Visum des Verantwortlichen:
Kontraktionsverfahren Stand 10.04.2024
P > 0.8 · STP
Δpab: PE S8 : 2.0 bar
PE S5 : 3.2 bar
PE S3.2: 5.2 bar
ΔVzul [Liter] = Vk ·L / 1000
Ruhephase
Δp < 20% SP
Kontraktions- phase
dicht
Druckstoss nicht gerechnet :
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Druckstoss berechnet:
MDPc = DP + Druckstoss
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
Für PE S8, STP max = 12 bar
Verlegung im Graben
Rohreinzug
Berstlining
Die Leitung wird als dicht betrachtet, wenn sich während der Kontraktionsphase eine steigende Drucklinie zeigt (siehe Grafik oben). Im Zweifelsfalle kann die Zeit für die Kontraktionsphase bis auf 90 Minuten erhöht werden. Der maximal erlaubte Druck-abfall ist 0.20 bar vom Maximaldruck in der Kontraktionsphase.