Anhang zur Richtlinie G4 d

Protokoll

Kunden-Nummer oder andere Kundenidentifikation

| Eigentümer |  |  | Anlage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name |  |  | Bezeichnung |  |
| Vorname |  |  | Adresse |  |
| Adresse |  |  | Ort |  |
| Ort |  |  | Parzelle Nr. |  |
| Tel. |  |  | Tel. |  |

| Datum Inbetriebnahme / letzte Kontrolle |  |
| --- | --- |

Installationskontrolle

Funktion der Armaturen

|  | Absperrarmatur bei Gebäudeeintritt |  |  | Absperrarmatur bei Gasverbrauchsapparat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magnetventil |  |  |  |

Bemerkungen: _________________________________________________________________________

Filter

| Fabrikat | Typ | Dimension | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok n ok |  |

Druckregler

| Fabrikat | Typ | Dimension | Funktion | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok n ok |  |

Regelwerte

Druck vor dem Regler	pu …………….

Druck nach dem Regler	pd …………….

Auslösedruck SAV	p ………………

Auslösedruck SBV	p ………………

Fliessdruck vor Gasstrasse 	pf ……..……….

- Gaszähler

| Wechsel | Fabrikat | Typ | DN | Jahr | Zähler Nr. | Zähler Stand | mono By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vor |  |  |  |  |  |  | No. |
| Nach |  |  |  |  |  |  | No. |

- Belüftung Zählerraum

- Direkt (Fenster)		 Von aussen mit Kanal			 Fehlt

- Grösse der Öffnungen:		Ø……….. mm		 ………………cm

- Zustand der 	Lüftungsöffnung	 			 ok 	        n ok

- Standort des Zählers in einem Fluchtweg	 		 Ja	        Nein

- Bemerkungen: _________________________________________________________________________

- Gasverbrauchsapparat

| Bezeichnung | Fabrikat | Typ | Zertifikats-Nr. SVGW | Anzahl | Leistung (P) | Nennwärmebe-lastung (QA) | Zustand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Wartungsprotokoll |  |  | Ja |  |  | Nein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Heizung kondensierend |  |  | Ja |  |  | Nein |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mit Warmwasserproduktion |  |  | Ja |  |  | Nein |

| Ableiten des Kondenswassers |  |  | Geruchsverschluss extern |  |  | Geruchsverschluss im Gerät |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Bei Anlagen ≥70 kW:

- Druckentlastungsöffnung(en) vorhanden und ausreichend gross	 ok 	 n ok

- Externes Magnetventil vorhanden und mit Brenner gekoppelt	 ok 	 n ok

- Verbrennungszuluft und Belüftung des Aufstellungsraumes

- Raumluftabhängig (Bauart B): 	A = 100 + QA ……… x 2 = ………cm2

- Raumluftunabhängig (Bauart C):	Aunten = (100 + QA ……… x 2) x 0.4 x 2/3 = ………cm2

- QA <70 kW   QA ≥70 kW		Aoben = (100 + QA ………. x 2) x 0.4 x 1/3 = ………cm2

- von aussen

- von aussen mit Kanal L. in m ………..    Richtungsänderung in ° …………………

- Koaxial

- Koaxial durch bestehenden Kamin

- Fehlt

- Grösse der Lüftungsöffnung/Kanal: 	Ø……….. mm		 ………………cm

- Zustand der Lüftungsöffnung	 	 ok 			 n ok

- Bemerkungen: _________________________________________________________________________

- Mechanische Zu- und Abluftanlage

- Grösse Zuluft: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Grösse Abluft: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Volumenstrom Ventilator:	ṽ ………... m3/h

- Brennerverriegelung	 Ventilation vor dem Brenner in Betrieb

- Brenner stoppt bei Ventilationsausfall

- Zustand der Lüftungsöffnung	 ok 		 n ok

- Bemerkungen: _________________________________________________________________________

Abgasanlage (sichtbare Teile)

- Kamin	 Koaxial	 Andere ……………………

- Ableiten des Kondenswassers mit Geruchverschluss		 Ja	 Nein

- Die sichtbaren Teile der Abgasanlage entsprechen den 
Betriebsbedingungen des Gasverbrauchsapparates			 Ja 	 Nein

- Letzte Kontrolle durch Kaminfeger: ________________

- Bemerkungen: _________________________________________________________________________

- Gasleitungen

| Werkstoff | Ø | Zustand / Bemerkungen |
| --- | --- | --- |

Verbindungen:	 Schweissnähte	 Flanschen	 Gewinde	 Pressen

Hartlot	 Andere

Bemerkungen: ________________________________________________________________________

Feststellung der Gebrauchsfähigkeit / Dichtheit der Gasinstallation

Auswahl des Prüfverfahrens nach Kapitel 4.

- Gebäudeseitige Anlagenteile mit Netzdruck 
(Gebäudeeinführung bis Druckregelgerät / Druckregelanlage)

- Dichtheitskontrolle mit Gasspürgerät    ok         n ok ……………………………………
  oder
- Messtechnische Prüfung mit

Gebrauchsfähigkeitsprüfung    Dichtheitsprüfung   
  (Details siehe Anhang 3.1 / 3.2)

- Gasinstallation
(ab Druckregelgerät / Druckregelanlage)

- Messtechnische Prüfung mit

Gebrauchsfähigkeitsprüfung    Dichtheitsprüfung   
  (Details siehe Anhang 3.1 / 3.2)

Kontrolle der Fakturierung

| Bezeichnung | Nennwärmebelastung (kW) | Leistung (kW) |
| --- | --- | --- |
| Heizung |  |  |
| Heizung mit Warmwasser |  |  |
| Küche |  |  |
| # Andere |  |  |
| # Tarif |  |  |

Beurteilung der Installation

|  | Installation ist gebrauchsfähig |
| --- | --- |
|  | Installation ist bedingt gebrauchsfähig |
|  | Installation ist nicht gebrauchsfähig |

Mängelliste:

|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Frist: |  |

Kontrolleur

Datum ………… Name ………………… Vorname ……………… Unterschrift …………………

Kontrolleur-Nr. nach GW104 (GPS-XX-XXX): …………………….

Bemerkungen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technische Mitarbeiter

Datum ………… Name ………………… Vorname ……………… Unterschrift …………………

Betriebsleiter

Datum ………… Name ………………… Vorname ……………… Unterschrift …………………

Verteiler

Kunde, Liegenschaftsverwaltung, Fakturierung (intern)

Anhang 3.1 Feststellung der Dichtheit

Gebrauchsfähigkeitsprüfung nach SVGW G4 Anhang 1

| Prüfung als □ Gesamtanlage □ Teilabschnitt (bei Einteilung in Teilabschnitte ist je Abschnitt ein Protokoll zu führen) - Bezeichnung Teilabschnitt: ____________________________________ □ Einbauten aus der Prüfung ausgenommen: ________________________ Dichtheitskontrolle ausgenommener Einbauten durchgeführt |  |
| --- | --- |
| Prüfverfahren: Leckmengenmessung mit Messgerät nach DVGW G5952 - eingesetztes Messgerät: _______________________ - Seriennummer: _____________ - Geräteklasse (nach DVGW G5952): ___ - Zertifikat gültig bis: ____________ - Messdauer: _______ Minuten - angezeigte Leck-Gasmenge: ________ l/h (Protokollausdruck als Anlage beifügen) |  |
| Zustand der Gasinstallation - Sichtprüfung äusserer Zustand: □ bestanden □ nicht bestanden - Funktionsprüfung der Bauteile: □ bestanden □ nicht bestanden |  |
| Einstufung der Gebrauchsfähigkeit □ gebrauchsfähig (v<1 l/h) ; kein zusätzlicher Mangel □ vermindert gebrauchsfähig (v≥1<5 l/h) ; Sanierung innerhalb 4 Wochen □ nicht gebrauchsfähig (v≥5 l/h) ; Anlage muss ausser Betrieb genommen und saniert werden. |  |
| Mängel, Massnahmen und Fristen ___________________________________ ________________________________ ________________________________ | Mängelvollzug ___________________________________ ________________________________ ________________________________ Die Mängel wurden fachgerecht behoben. Datum: ____________________________ Unterschrift: _________________________ |
| Datum: ____________________________ Unterschrift Kontrolleur: __________________________________ |  |

Anhang 3.2 Feststellung der Dichtheit

Dichtheitsprüfung nach SVGW G4 Anhang 2

Prüfmedium:

Betriebsgas			 Inertes Gas (z.B. Stickstoff)		Luft

OP	……….. mbar / .……… bar

Dichtheitsprüfung:	OP x 1.3	.……….. mbar    …………. bar

Messmittel: ………………………..

Stabilisierung des Prüfmediums: …… Minuten / …… Stunden

Druckaufbau	max. 2 bar/Minute

| Datum | Etappe / Abschnitt | p Anfang | p Ende | p Verlust | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Stahl | DN | l/m |  |  | Inox | DN | l/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | DN 15 | 0,2 |  |  | 18 | DN 15 | 0,2 |
| 3/4" | DN 20 | 0,35 |  |  | 22 | DN 20 | 0,3 |
| 1" | DN 25 | 0,57 |  |  | 28 | DN 25 | 0,5 |
| 1 1/4" | DN 32 | 1 |  |  | 35 | DN 32 | 0,8 |
| 1 1/2" | DN 40 | 1,38 |  |  | 42 | DN 40 | 1,2 |
| 2" | DN 50 | 2,2 |  |  | 54 | DN 50 | 2 |
| 2 1/2" - 76,1 | DN 65 | 3,7 |  |  | 76 | DN 65 | 4,1 |
| 3" - 88,9 | DN 80 | 5,2 |  |  | 89 | DN 80 | 5,6 |
| 114,3 | DN 100 | 8,7 |  |  | 108 | DN 100 | 8,5 |
| 139,7 | DN 125 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 168.3 | DN 150 | 19,9 |  |  |  |  |  |

Volumen = …… m x ………. l/m = ……….. Liter

Prüfdauer= ..…. min