Annexe à la Directive G4 f

Procès-verbal

Numéro de client ou autre identifiant de client

| Propriétaire |  |  | Installation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom |  |  | Désignation |  |
| Prénom |  |  | Adresse |  |
| Adresse |  |  | Lieu |  |
| Lieu |  |  | N° de parcelle |  |
| Tél. |  |  | Tél. |  |

| Date mise en service / dernier contrôle |  |
| --- | --- |

Contrôle de l’installation

Fonctionnement des organes d’arrêt

|  | Organe d’arrêt principal à l’entrée du bâtiment |  |  | Organe d’arrêt en amont de l’appareil consommateur de gaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organe d’arrêt automatique |  |  |  |

Commentaires: _________________________________________________________________________

Filtre

| Fabricant | Type | Dimension | Fonctionnement | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok n ok |  |

Régulateur de pression

| Fabricant | Type | Dimension | Fonctionnement | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ok n ok |  |

Spécifications

Pression d’entrée du régulateur	pu …………….

Pression de sortie du régulateur	pd …………….

Pression de déclenchement SAV	p ………………

Pression de déclenchement SBV	p ………………

Pression d’écoulement avant la rampe 	pf ……..……….

- Compteur

| Remplacement | Fabricant | Type | DN | Année | N° compteur | Etat du compteur | Mono By |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avant |  |  |  |  |  |  | N° |
| Après |  |  |  |  |  |  | N° |

- Aération du local compteur

- directe (fenêtre)		 de l’extérieur et par une gaine			 manque

- Dimension de l’ouverture:		Ø……….. mm		 ………………cm

- Etat de l’ouverture						 ok 	        n ok

- Compteur situé dans une voie d’évacuation	 		 oui	        non

- Commentaires: _________________________________________________________________________

- Appareil consommateur de gaz

| Désignation | Fabricant | Type | N° certificat SVGW | Nombre | Puissance (P) | Charge nominale (QA) | Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Procès-verbal de maintenance |  |  | oui |  |  | non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Chaudière à condensation |  |  | oui |  |  | non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avec production d’eau chaude sanitaire |  |  | oui |  |  | non |

| Evacuation des condensats |  |  | Siphon externe |  |  | Siphon interne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Installations ≥70 kW:

- Surface(s) de décompression existante(s) et suffisamment dimensionnée(s)	 ok 	 n ok

- Organe d’arrêt automatique monté en amont de la chaufferie et couplé au brûleur	 ok 	 n ok

- Amenée d’air comburant et aération du local d’installation

- dépendant de l’air ambiant (type B): 	A = 100 + QA ……… x 2 = ………cm2

- indépendant de l’air ambiant (type C):	Abas = (100 + QA ……… x 2) x 0.4 x 2/3 = ………cm2

- QA <70 kW   QA ≥70 kW		Ahaut = (100 + QA ………. x 2) x 0.4 x 1/3 = ………cm2

- apport d’air extérieur

- apport d’air extérieur par gaine L. en m ………..    Coude en ° …………………

- tube coaxial

- tube coaxial passant par une cheminée existante

- manque

- Dimensions de l’ouverture/gaine: 	Ø……….. mm		 ………………cm

- Etat de l’ouverture	 	 ok 			 n ok

- Commentaires: _________________________________________________________________________

- Ventilation mécanique

- Dimensions de l’air fourni: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Dimensions de l’air rejeté: 	Ø ……….. mm	 ………cm

- Débit volumétrique du ventilateur:	ṽ ………... m3/h

- Asservissement au brûleur	 Ventilation enclenchée avec l’allumage du brûleur

- Brûleur coupé en cas de panne de ventilation

- Etat des ouvertures	 ok 		 n ok

- Commentaires: _________________________________________________________________________

Evacuation des gaz de combustion (éléments visibles)

- cheminée	 coaxial	 autres ……………………

- Ecoulement des condensats avec siphon				 oui	 non

- Les éléments visibles de l’installation d’évacuation des 
gaz de combustion correspondent aux conditions d’exploitation
de l’appareil consommateur de gaz					 oui 	 non

- Dernier contrôle du ramoneur: ________________

- Commentaires: _________________________________________________________________________

- Conduites de gaz

| Matériau | Ø | Etat / Commentaires |
| --- | --- | --- |

Assemblages:	 soudés		 à brides	 vissés	 sertis

brasés dur	 autres

Commentaires: ________________________________________________________________________

Contrôle du débit de fuite / attestation de l’étanchéité de l’installation de gaz

Méthode d’essai choisie selon chapitre 4.

- Eléments d’installation côté bâtiment sous pression du réseau
(introduction dans le bâtiment jusqu’au régulateur de pression / installation de détente)

- contrôle d’étanchéité à l’aide d’un détecteur de gaz    ok         n ok ……………………………………
  ou
- vérification par des techniques de mesures, avec

contrôle du débit de fuite    essai d’étanchéité   
  (détails : voir annexe 3.1 / 3.2)

- Installation de gaz
(en aval du régulateur de pression / installation de détente)

- vérification par des techniques de mesures, avec

contrôle du débit de fuite    essai d’étanchéité   
  (détails : voir annexe 3.1 / 3.2)

Contrôle de la facturation

| Désignation | Charge nominale (kW) | Puissance (kW) |
| --- | --- | --- |
| Chaudière |  |  |
| Chaudières avec ECS |  |  |
| Cuisinière |  |  |
| # Autres |  |  |
| # Tarif |  |  |

Evaluation de l’installation

|  | Installation avec aptitude fonctionnelle |
| --- | --- |
|  | Installation avec aptitude fonctionnelle réduite |
|  | Installation avec aptitude fonctionnelle nulle |

Liste des défauts:

|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Délai: |  |

Contrôleur

Date ………… Nom ………………… Prénom ……………… Signature …………………

N° du contrôleur selon GW104 (GPS-XX-XXX): …………………….

Commentaires

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Technicien

Date ………… Nom ………………… Prénom ……………… Signature …………………

Chef d’exploitation

Date ………… Nom ………………… Prénom ……………… Signature …………………

Liste d’expédition

Client, gérance, service de comptabilité (interne)

Annexe 3.1 Attestation de l’étanchéité

Contrôle du débit de fuite selon SVGW G4 Annexe 1

| Essai □ Installation complète □ Tronçon (remplir un procès-verbal par tronçon) - désignation du tronçon: ____________________________________ □ Organes exclus de l’essai de pression: ________________________ Contrôle d’étanchéité des organes exclus |  |
| --- | --- |
| Méthode d’essai: Débitmètre de fuite estampillé DVGW G5952 - appareil de mesure: _______________________ - numéro de série: _____________ - classe (selon DVGW G5952): ___ - échéance de certification: ____________ - durée de mesure: _______ minutes - débit de fuite mesuré: ________ l/h (joindre la quittance imprimée) |  |
| Etat de l’installation de gaz - contrôle visuel de l’état extérieur: □ en ordre □ pas en ordre - contrôle de fonctionnement des organes: □ en ordre □ pas en ordre |  |
| Evaluation de l’aptitude fonctionnelle □ aptitude fonctionnelle (v<1 l/h) ; aucun défaut supplémentaire □ aptitude fonctionnelle réduite (v≥1<5 l/h) ; remise en état dans les 4 semaines □ aptitude fonctionnelle nulle (v≥5 l/h) ; mise hors service et remise en état sans délai. |  |
| Défauts, mesures, délais ___________________________________ ________________________________ ________________________________ | Correction des défauts ___________________________________ ________________________________ ________________________________ Les défauts ont été réparés dans les règles de l’art. Date: ____________________________ Signature: _________________________ |
| Date: ____________________________ Signature du contrôleur: __________________________________ |  |

Annexe 3.2 Attestation de l’étanchéité

Essai d’étanchéité selon SVGW G4, Annexe 2

Fluide d’essai:

gaz H			 gaz inerte (p. ex. azote)		 air

OP	……….. mbar / .……… bar

Essai d’étanchéité:	OP x 1.3	.……….. mbar    …………. bar

Appareil de mesure: ………………………..

Stabilisation du fluide d’essai: …… minutes / …… heures

Montée en pression	max. 2 bar/minute

| Date | Etape / tronçon | p initiale | p finale | p perdue | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Acier | DN | l/m |  |  | Inox | DN | l/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2" | DN 15 | 0,2 |  |  | 18 | DN 15 | 0,2 |
| 3/4" | DN 20 | 0,35 |  |  | 22 | DN 20 | 0,3 |
| 1" | DN 25 | 0,57 |  |  | 28 | DN 25 | 0,5 |
| 1 1/4" | DN 32 | 1 |  |  | 35 | DN 32 | 0,8 |
| 1 1/2" | DN 40 | 1,38 |  |  | 42 | DN 40 | 1,2 |
| 2" | DN 50 | 2,2 |  |  | 54 | DN 50 | 2 |
| 2 1/2" - 76,1 | DN 65 | 3,7 |  |  | 76 | DN 65 | 4,1 |
| 3" - 88,9 | DN 80 | 5,2 |  |  | 89 | DN 80 | 5,6 |
| 114,3 | DN 100 | 8,7 |  |  | 108 | DN 100 | 8,5 |
| 139,7 | DN 125 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 168.3 | DN 150 | 19,9 |  |  |  |  |  |

Volume = …… m x ………. l/m = ……….. litres

Durée d’essai = ..…. min