## Musterarbeitsanweisung
|  | Musterarbeitsanweisung |  |  | Richtlinie F5
Fernwärme/Fernkälte/Anergie |  |  |  |  | Ausgabe November 2025
Datum: 30.04.2025 |  |  |  | Titel : Anweisung
Index: 1 |  |  |  | Autor: Max Mustermann
Arbeitsanweisung Dichtheits- und Festigkeitsprüfung
Kontraktionsverfahren für Rohrleitungen aus PE und PE-X
1. Projekt
| Thermisches Netz: |  | Ausführungsdatum:
| Netzabschnitt (Plan): |  | Verantwortlich für die Prüfung:
2. Angaben zum Prüfabschnitt
| Rohrleitungsmaterial |  | Aussendurchmesser Da in mm
| Leitungslänge L in m |  | max. Betriebsdruck (MOP) in bar
| (gemäss Situationsplan) |  | Nenn-/Designdruck (DP) in bar
Prüfdruck (STP) in bar
| Hochpunkt / min. Druck |  | Umgebungstemperatur in °C
| Standort Manometer / Prüfdruck |  | min. Umgebungstempertur in °C
| Tiefpunkt / max. Druck |  | darf nicht unterschritten werden!
3. Temperaturstabiliserung- und Entspannungsphase
Voraussetzungen
- Rohrleitungsbau abgeschlossen
- Prüfung aller Testlager abgeschlossen
Wichtig: die Lager können die vorgesehenen Kräfte aufnehmen
- Zu prüfender Leitungsabschnitt ist vollständig eingedeckt
- Sämtliche Armaturen, die nicht für die Druckbeaufschlagung oder Entlüftung benötigt werden, sind verzapft und geöffnet
Temperaturstabiliserung- und Entspannungsphase
3.1 | Langsame Befüllung mit Wasser ab dem Tiefpunkt
3.2 | Spülen, Füllen, Entlüften bis beim Hochpunkt keine Luft mehr austritt
3.3 | Entlüftungsarmatur am Hochpunkt schliessen
3.4 | Haltedruck (1-3 bar)
3.5 | Entlüftungsarmatur am Hochpunkt öffnen
3.6 | erneutes Befüllen mit Wasser ab dem Tiefpunkt
3.7 | Spülen und Entüften am Hochpunkt
Wichtig: Leitung ist vollständig gefüllt - wenn nicht, muss Wasser am Hochpunkt nachgefüllt werden
3.8 | ❶ Stabilisierung vom Wasser - Mindestdauer 60 min
Wichtig: die Stabilisierung darf zu keiner Druckerhöhung im Netz führen
3.9 | Entlüftungsarmtur am Hochpunkt schliessen, verzapfen und wieder öffnen
4. Druckaufbau, Druckhalte-, Ruhe- und Testphase
Voraussetzungen
- Die für die Durchführung der Festigkeitsprüfung relevanten Drücke sind bestimmt:
Prüfdruck STP [bar] am Messpunkt unter Berücksichtigung der Höhenlage
Maximal zulässiger Druck [bar] am Tiefpunkt
Minimal erforderlicher Druck am Hochpunkt
- Aufzeichnung der Druckwerte alle 30 Sekunden
- Vorbereitung der Druckbeaufschlagung (Werkzeuge, Materialien, etc.) ist abgeschlossen
- Einstellungen der sicherheitsrelevanten Parameter an Punpen und Sicherheitsventilen ist abgeschlossen
Vorprüfung
4.1 | ❶→❷ Druck innerhalb von max. 10 min bis zu ermittelten Prüfdruck STP aufbauen
Beispiel STP = 9.0 bar: Druckaufbau mit max. 1.5 bar/Minute → 6 Minuten
4.2 | ❷→❸ Druckhaltephase 30 Minuten
Wichtig: der STP ist durch Nachpumpen (ca. alle 10 min) zu halten. Druckschwankungen dürfen 1-2 bar nicht übersteigen
4.3 | ❸ Prüfpumpe ausschalten
4.4 | ❸→❹ Ruhephase 60 Minuten
Wichtig: Die Druckabsenkung während der anschliessenden Ruhephase von 60 min darf 0.2 x STP nicht überschreiten.
Beurteilung:
≤ 0.2 x STP → Vorprüfung erfolgreich, Punkt 4.5
> 0.2 x STP → Undichtheit oder unzulässige Temperasturerhöhung → Testabbruch
Hauptprüfung mit integrierter Druckabfallprüfung (Entlüftungskontrolle)
4.5 | ❹ Druckabsenkung Δpab innerhalb von max. 2 min
Wichtig: Δpab ist abhängig vom Rohrwerkstoff, richtige Werte anwenden
4.6 | das abgelassene Wasservolumen ΔVab genau messen und dokumentieren
4.7 | ❺ Hauptprüfung Szenario A: 30 Minuten
Beurteilung:
→ Druck steigt nach der Kontraktion innerhalb der 30 min stetig an → Hauptprüfung erfolgreich, Punkt 4.9
→ Weist der Druckverlauf innerhalb der 30 min einen Hochpunkt (Pmax) mit nachfolgender Druckabsenkung auf, Punkt 4.8
4.8 | ❺ Hauptprüfung Szenario B: 90 Minuten
Wichtig: Der Druckabfall darf nicht mehr als 0.25 bar, gemessen vom Hochpunkt aus, betragen.
Beurteilung:
≤ 0.25 bar → Hauptprüfung erfolgreich, Punkt 4.9
> 0.25 bar → Hauptprüfung nicht bestanden → Testabbruch
4.9 | Datenspeicher auslesen und eine Druckkurve erstellen
4.1 | Nach Abschluss der Arbeiten Prüfdruck langsam auf Umgebungsdruck entspannen
Wichtig: Das System ist jetzt bereit zur Inbetriebnahme