## Introduction
Directive SVGW F5 pour les essais d'étanchéité et de résistance sur les réseaux de chaleur à distance, de froid à distance et d'anergie
Procès-verbaux d'essai types
Annexe 4 à la Directive F5
1. Introduction
Les présents procès-verbaux d'essai types sont publiés en complément de la Directive SVGW F5.
Ils servent à l'application pratique des procédures décrites dans la directive.
Les procès-verbaux d'essai types sont publiés au format Excel non protégé.
Ils donnent ainsi à l'utilisateur la plus grande flexibilité possible pour les adpater aux exigences,
à savoir aux déroulements opérationnels et aux processus de l'entreprise concernée.
2. Aperçu du contenu: protocoles d'essai types
| 7 | Essai d'étanchéité
| 7.1 | Essai à l'air comprimé |  | → Procès-verbal d'essai type 1
| 7.2 | Lunette à vide |  | → Procès-verbal d'essai type 1
| 7.3 | Essai à la pression de service |  | → Procès-verbal d'essai type 1
| 9 | Essai de résistance
| 9.1 | Essai de résistance |  | → Procès-verbal d'essai type 1
| 10 | Essai combiné d'étanchéité et de résistance
| 10.2 | Procédure normale |  | → Procès-verbal d'essai type 2
| 10.3 | Procédure par contraction |  | → Procès-verbal d'essai type 3
| 10.4 | Procédure d'essai pour tuyaux ondulés en acier inoxydable |  | → Procès-verbal d'essai type 4
3. Aperçu du contenu: procédures d'essai selon Directive SVGW F5
| Essais d'étanchéité et de résistance pour les réseaux thermiques |  | 7 Essais d'étanchéité |  |  | 9 Essai de résistance | 10 Essais combinés d'étanchéité et de résistance
|  |  | 7.1 Essai à l'air comprimé | 7.2 Lunette à vide | 7.3 Essai de pression de service | 9.1 Essai de résistance | 10.2 Procédure normale | 10.3 Procédure par contraction | 10.4 Tuyaux ondulés en acier inox
| Convient aux essais par tronçon |  | X | X | X | X | - | - | -
| Matériau | - Tuyaux en acier soudés (y c. KMR) | X | X | X | X | X | - | -
|  | - Tuyaux en fonte ductile | - | - | X | - | X | - | -
|  | - Tuyaux en PE | - | - | X | - | X | X | -
|  | - Tuyaux en PE-X | - | - | X | - | X | X | -
|  | - Tuyaux ondulés en acier inoxydable | X | - | X | X | - | - | X
| Fluide d'essai |  | - air - solution moussante | - air - solution moussante | eau (exploitation) | eau | eau | eau | eau
| Pression d'essai |  | 0,2 à 0,5 bar | -0,8 à -0,5 bar | pression de service (OP) | 1,5 x PN | - 1,5 x PN - 1,5 x MDP ou MDP + 5 bar | - 1,5 x MDP ou MDP + 5 bar | - 1,5 x PN
| Température d'essai |  | froid | froid | température de service (OT) | froid | froid | froid | froid
| Evaluation de l'essai |  | aucune trace de mousse | aucune trace de mousse | aucune fuite d'eau | pas de défaut de matériau | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée

## Procès-verbal d'essai type 1
|  | Procès-verbal d'essai type 1 |  |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance/Froid à distance/Anergie |  |  |  |  | V1.1 |  | Édition novembre 2025
Procès-verbal d'essai d'étanchéité et de résistance
1. Procédure d'essai
o | Essai à l'air comprimé | o | Lunette à vide | o | Essai à la pression de service | o | Essai de résistance
| selon chap. 7.1 |  | selon chap. 7.2 |  | selon chap. 7.3 |  | selon chap. 9.1
2. Projet et tronçon d'essai
| Maître d'ouvrage/ |  |  |  | Rue / adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Lieu:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l'essai:
3. Données sur le tronçon d'essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Diamètre nominal
DN
| Longueur de conduite |  |  |  | Pression nominale
| L en m |  |  |  | PN
| 1): Matériau des conduites |  | KMR - tuyaux pré-isolés |  | AC - acier |  | PE - polyéthylène
|  |  | FD - fonte ductile |  | WR - tuyau ondulé en acier inoxydable |  | PE-X - polyéthylène réticulé
4. Résultat de l'essi et évaluation
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| Désignation de l'objet d'essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SVGW F5 3) [O/N]
| 2): Désignation de l'objet d'essai: | Référence, désignation, numérotation etc. du tronçon d'essai ou de la soudure
| 3): Critères d'évaluation: |  | pour essai à l'air comprimé selon chap. 7.1.3 |  |  |  | pour lunette à vide selon 7.2.3
|  |  | pour essai à la pression de service selon chap. 7.3.3 |  |  |  | pour essai de résistance selon 9.1.3
5. Confirmation des résultats d'essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l'entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  |  | Signature: représentant du
maître d'ouvrage/propriétaire

## Procès-verbal d'essai type 2
|  | Procès-verbal d'essai type 2 |  |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / Froid à distance / Anergie |  |  |  |  | V1.1 |  | Édition novembre 2025
Procès-verbal d'essai d'étanchéité et de résistance: procédure normale
selon chap. 10.2
1. Projet et tronçon d'essai
| Maître d'ouvrage/ |  |  |  | Rue / adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Localité:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l'essai:
2. Données sur le tronçon d'essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  |  | altitude
| Longueur de la conduite |  |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  |  | Hauteur du point de mesure
| o PN / o SDR |  |  |  | altitude
| Volume d'eau pour |  |  |  | Différence hauteur Δhpb - Pt.
| l'essai en l |  |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  |  | remplissage, altitude
| 1): Matériau des conduites |  | KMR - tuyaux pré-isolés |  | AC - acier |  | PE - polyéthylène
|  |  | FD - fonte ductile |  | WR - tuyau ondulé en acier inoxydable |  | PE-X - polyéthylène réticulé
3. Paramètres d'essai
| Pression nominale PN resp. |  |  |  | Température ambiante
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | au début de l'essai en °C
| Pression d'essai STP |  |  |  | Température de l'eau au
| au point de mesure en bar |  |  |  | début de l'essai en °C
| Pression au point bas du |  |  |  | Différence de température
| tronçon d'essai en bar |  |  |  | ambiante et eau au début
de l'essai en °C
Pression au point haut du
tronçon d'essai en bar
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  |  | Certificat d'étalonnage
| du manomètre |  |  |  | du manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
❶ | Début mise sous pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début phase de maintien | :
Heure hh:mm
❷ | Pression d'essai
en bar
❸ | Essai par chute de pression
Pression de départ en bar
❹ | Essai par chute de pression
Pression finale en bar
Baisse de pression ❸→❹
entre 1 … 3 bar [O/N]
| Δvadm calculée ❸→❹ |  |  | ❻ | Fin de l'essai principal | :
| selon formule (2) en ml |  |  |  | Heure hh:mm
| Δvm mesurée ❸→❹ |  |  |  | Chute de pression admissible
| en ml |  |  |  | Δpadm selon tab. 4, 5 en bar
resp. selon tab. 6 en bar/h
Essai par chute de pression
réussi? Δvm ≤ Δvadm [O/N]
❹ | Rétablissement STP | : |  |  | Chute de pression Δp, mesurée
| Heure hh:mm |  |  |  | en bar resp. bar/h
❺ | Début de l'essai principal | : |  |  | Essai d'étanchéité réussi?
| Heure hh:mm |  |  |  | Chute de pression ≤ Δpadm [O/N]
5. Confirmation des résultats d'essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l'entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  |  | Signature: représentant du
maître d'ouvrage/propriétaire

## Procès-verbal d'essai type 3
|  | Procès-verbal d'essai type 3 |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / Froid à distance / Anergie |  |  |  |  | V1.1 | Édition novembre 2026
Procès-verbal d'essai d'étanchéité et de résistance: procédure par contraction (PE, PE-X)
selon chap. 10.3
1. Projet et tronçon d'essai
| Maître d'ouvrage/ |  |  |  | Rue / Adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Lieu:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l'essai:
2. Données sur le tronçon d'essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  |  | altitude
| Longueur de conduite |  |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  |  | Hauteur du point de mesure
| SDR |  |  |  | altitude
| Volume d'eau |  |  |  | Différence hauteur Δhpb - Pt.
| pour l'essai en l |  |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  |  | remplissage, altitude
| 1): Matériau des conduites |  | PE - Polyéthylène |  | PE-X - polyéthylène réticulé
3. Paramètres d'essai
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | Température ambiante au
début de l'essai en °C
| Pression d'essai STP |  |  |  | Température de l'eau au
| au point de mesure en bar |  |  |  | début de l'essai en °C
| Pression au point bas |  |  |  | Différence de température
| du tronçon d'essai en bar |  |  |  | ambiante et eau au début
de l'essai en °C
Pression au point haut
du tronçon d'essai en bar
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  |  | Certificat d'étalonnage du
| du manomètre |  |  |  | manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
Durée de la phase de prép.
respectées (min. 60')? [O/N]
❶ | Début de la mise en pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début de la phase de maintien | :
de la pression Heure hh:mm
❷ | Pression d'essai
en bar
❸ | Début de la phase de repos | :
Heure hh:mm
❹ | Pression finale après la phase
de repos en bar
Essai de perte de pression
| Perte de pression admissible |  |  |  | réussi? Δvm ≤ Δvadm [O/N]
❸→❹ 0.2 x STP en bar
Essai principal scénario A:
Perte de pression Δp ❸→❹
| mesurée, en bar |  |  | ❺ | Étanchéité après 30' selon
chap. 10.3.3 atteinte [O/N]
Essai d'étanchéité réussi?
| Perte de pression ≤ 0.2 x STP |  |  |  | Essai principal scénario B
[O/N]
❹ | Δpm selon tab. 9 |  |  |  | Pression au point haut pmax
| en bar |  |  |  | en bar
| Δvadm calculé |  |  | ❺ | Pression essai principal après
| selon formule (4) en ml |  |  |  | 90' en bar
| Δvm mesuré |  |  | ❺ | Étanchéité après 90' selon
| en ml |  |  |  | chap. 10.3.3 atteinte [O/N]
5. Confirmation des résultats d'essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l'entreprise de tuyauterie
| Signature: vérificateur |  |  |  | Signature: représentant du
maître d'ouvrage/propriétaire

## Procès-verbal d'essai type 4
|  | Procès-verbal d'essai type 4 |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / Froid à distance / Anergie |  |  |  | V1.1 | Édition novembre 2026
Procès-verbal d'essai d'étanchéité et de résistance: procédure d'essai pour tuyaux ondulés en acier inox
selon chap. 10.4
1. Projet et tronçon d'essai
| Maître d'ouvrage/ |  |  | Rue / adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  | Lieu:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  | Responsable de l'essai:
2. Données sur le tronçon d'essai
| Matériau des conduites | Tuyaux ondulés en acier inoxydable |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  | altitude
| Longueur de la conduite |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  | Hauteur du point de mesure
| PN |  |  | altitude
| Volume d'eau |  |  | Différence hauteur Δhpb - Pt.
| pour l'essai en l |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  | remplissage, altitude
3. Paramètres d'essai
| Pression nominale PN |  |  | Pression au point haut
du tronçon d'essai en bar
| Pression d'essai STP |  |  | Température ambiante au
| au point de mesure en bar |  |  | début de l'essai en °C
| Pression de service maximale |  |  | Température au début
| MOP en bar |  |  | de l'essai en °C
| Pression au point bas |  |  | Différence de température
| du tronçon d'essai en bar |  |  | ambiante et eau au début
de l'essai en °C
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  | Certificat d'étalonnage du
| du manomètre |  |  | manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
❶ | Début de la mise en pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début essai préliminaire | :
Heure hh:mm
❷ | Pression d'essai
en bar
❸ | Pression après 15 min
en bar
❸ | Chute de pression ≤ 0.2 bar
[O/N]
❹ | Fin essai préliminaire | :
Heure hh:mm
❹ | Examen visuel
réalisé [O/N] ❸→❹
❺ | Début essai principal ❺→❻ | :
Heure hh:mm
❻ | Pression fin essai principal |  | ❻ | Essai d'étanchéité réussi?
| en bar |  |  | Chute de pression ≤ 0.3 bar
[O/N]
5. Confirmation des résultats d'essai
| Lieu: |  |  | Date:
Signature: représentant de
l'entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  | Signature: représentant du
maître d'ouvrage/propriétaire