## Ess pres accel
Prüfprotokoll
März 2013
DRUCKPRÜFUNG BESCHLEUNIGTES NORMALVERFAHREN, FÜR LEITUNGEN AUS GUSS UND STAHL MIT INNENBESCHICHTUNG AUS ZEMENTMÖRTEL
1
|  | Druckprüfung gemäss SVGW Richtlinie W4, beschleunigtes Normalverfahren | [21 empty] | Durchmesser | Essai purge | Perte P min |  |  | Innere Beschichtung | Durée purge réduite | Durée essai préliminaire
| SITUATION | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Zementmörtel | 12 | 2
[24 empty] | 80 | 1.4 |  |  |  | Andere absorb. Beschichtungen | 1 | 2
| Datum Druckprüfung : | [13 empty] | Druckzone | [8 empty] | 100 | 1.2
| Testabschnitt von : | [11 empty] | bis | [10 empty] | 125 | 1
| Plan Nr. : | [9 empty] | Adresse : | [12 empty] | 150 | 0.8
| Verantwortlich : | [9 empty] | Wetter | [6 empty] | Temperatur |  |  |  | ° C |  | 200 | 0.6
[24 empty] | 250 | 0.5
| ROHR UND ARMATUREN | [22 empty] | 300 | 0.4 |  |  | 1 | Äussere Beschichtung
[24 empty] | 400 | 0.3 |  |  |  | PUR
| Rohrhersteller : | [22 empty] | 500 | 0.2 |  |  |  | PE
| Durchmesser (DN) : |  |  |  |  | mm | [17 empty] | 600 | 0.1 |  |  |  | Zementmörtel
| Länge Prüfabschnitt (L) : |  |  |  | m | [18 empty] | 700 | 0.1 |  |  |  | PE + Zementmörtel
| Bemerkungen : | [22 empty] | 800 | 0.1
[24 empty] | 900 | 0.1
[24 empty] | 1000 | 0.1 |  |  | 1 | Schubsicherung
Integriert (Novo-SIT)
Extern
[23 empty] | Druck | [5 empty] | Keine Schubsicherung
[23 empty] | Druckstoss pauschal festgelegt |  |  | 2 | bar |  | Geschweisst
Prüfungsvorbereitung
| Luft komplett aus Testabschnitt entfernen | [9 empty] | Manometer wenn möglich am Tiefpunkt platzieren
| Drucktest gegen geschlossene Ventile vermeiden | [9 empty] | Sicherstellen, dass Prüfabschnitt gesichert ist (Schubsicherung, Widerlager ...)
| Anzahl geschlosse Ventile |  | 0 |  |  | (falls geschlossenes Ventil, STP begrenzt auf 16 bar)
| Wenn Druckstoss berechnet wurde, Wert : | [9 empty] | bar
| Systembetriebsdruck (DP) | [9 empty] | bar |  | (Dyn. Druck des Netzes)
| Höchster Systembetriebsdruck (MDP a oder c) : | [9 empty] | bar
| Systemprüdruck (STP) : | [9 empty] | bar
| STP begrenzt (bei geschloss. Ventilen, max 16 bar) : | [9 empty] | bar
| Druck am höchsten Punkt (1.1 * MDP) : | [9 empty] | bar
| Kraft die auf einen Blindflansch ausgeübt wird : | [11 empty] | N
VORPRÜFUNG UND DRUCKABFALLPRÜFUNG
| Druck ansteigen lassen auf STP = |  |  |  | bar |  |  | und halten während | [5 empty] | 30 | Minuten | Zeit | Druck
| Druck am Manometer nach 30 Minuten | [16 empty] | (P1)
| Entnahme ΔVg = |  | ml | und Druck messen : | [13 empty] | (P2) | [5 empty] | sonnig
| Der Druckabfall muss mindestens betragen |  |  |  |  | 0 |  | bar |  | * | [13 empty] | bewölkt
|  |  | Druckabfallprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen) | [20 empty] | bedeckt
| HAUPTPRÜFUNG | [22 empty] | Regen
| Druck auf STP erhöhen = | [5 empty] | bar |  | und |  |  | 1 | Stunde warten | [5 empty] | Druck am Versuchs-Anfang |  |  |  |  | Schnee
| Der Druck darf nicht mehr abfallen als P1 - P2 = | [9 empty] | bar | [7 empty] | Druck am Versuchs-Ende
Hauptprüfung erfolgreich : JA / NEIN (anstreichen)
Remarques :
| Verteiler | [7 empty] | Freigabe
| Klassierung : | [10 empty] | Visum des Verantwortlichen: | [7 empty] | Datum :
Kopie :
beschleunigtes Normalverfahren Stand 4.6.12
* Druckabfall min [bar]
80 mm : 1.40
100 mm : 1.20
125 mm : 1.00
150 mm : 0.80
200 mm : 0.60
250 mm : 0.50
300 mm : 0.40
350 mm : 0.35
400 mm : 0.30
500 mm : 0.20
600 mm : 0.10
Druckstoss nicht berechnet:
MPDa = DP + 2 bar
STP = MIN (MDPa * 1.5 ; MDPa + 5 bar)
STP min = 10 bar
Druckstoss berechnet:
MDPc = DP + Druckstoss
STP = MDPc + 1 bar
STP min = 10 bar
ΔVg = DN · L / 100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Zeit [Minuten]
Druck
30 Minuten
beibehalten
Ablassen
des berechneten
Volumens
Nach 60 Minuten muss der Druck oberhalb
dieser Linie liegen
Druck [bar]
Guss, duktil
Stahl
Betonrohr