## Ess pres accel
Remplir les cellules en jaune
Procès-verbal
Mars 2013
ESSAI DE PRESSION DES CONDUITES EN FONTE ET ACIER AVEC REVÈTEMENT EN MORTIER DE CIMENT
1
|  |  |  | Essai selon la directive SSIGE W4, méthode par chute de pression | [18 empty] | diam | Essai purge | Perte P min |  |  | Revêtement int. | Durée purge réduite | Durée essai préliminaire
SITUATION | [21 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | Mortier ciment | 12 | 2
[23 empty] | 80 | 1.4 |  |  |  | Autre rev. absorbant | 1 | 2
Date de l'essai : | [13 empty] | Zone de pression : | [8 empty] | 100 | 1.2
Tronçon d'essai de : | [11 empty] | à |  | s | [8 empty] | 125 | 1
N° de plan : | [9 empty] | Adresse : | [12 empty] | 150 | 0.8
Responsable de l'essai : | [9 empty] | Météo | [6 empty] | Température |  |  |  | ° C |  | 200 | 0.6
[23 empty] | 250 | 0.5
CONDUITE ET PIECES | [22 empty] | 300 | 0.4 |  |  | 1 | Revêtement ext
[23 empty] | 400 | 0.3 |  |  |  | PUR
Fabricant du tube : | [22 empty] | 500 | 0.2 |  |  |  | PE
Diamètre (DN) : |  |  |  |  | mm | [17 empty] | 600 | 0.1 |  |  |  | Mortier ciment
Longeur du tronçon d'essai : |  |  | mètres | [19 empty] | 700 | 0.1 |  |  |  | PE + Ciment
Remarques : | [22 empty] | 800 | 0.1
[23 empty] | 900 | 0.1
[23 empty] | 1000 | 0.1 |  |  | 1 | Vérouillage
Intégrés (Novo-SIT)
Externes
[22 empty] | Pression | [5 empty] | Pas de vérouillage
[22 empty] | coup de bélier fixé forfaitairement: |  |  | 2 | bars |  | Soudé
PRÉPARATION DE L'ESSAI
Evacuer complétement l'air de la conduite | [9 empty] | Placer si possible le manomètre au point bas
Eviter les essais de pression contre des vannes fermées | [9 empty] | Vérifier que tout est vérouillé ou buté correctement
Nombre de vanne(s) fermée(s) |  | 0 |  |  | (si obturation par vanne fermée, STP limitée à 16 bars)
Si la valeur du coup de bélier a été calculée, valeur : | [9 empty] | bars
Pression de calcul en régime permanent (DP) : | [9 empty] | bars |  | (pression dyn.du réseau)
Pression maximale de calcul (MDP a ou b) : | [9 empty] | bars
Pression d'épreuve du réseau (STP) : | [9 empty] | bars
STP limitée (si vanne fermée, max 16 bars) : | [9 empty] | bars
Pression au point le plus haut (1.1 *MDP) : | [9 empty] | bars
Dans ce cas, la force exercée sur une plaque pleine sera de : | [11 empty] | N
ESSAI PRÉLIMINAIRE ET ESSAI DE PURGE
Faire monter la pression à STP = |  |  |  | bars |  |  | et maintenir pendant | [5 empty] | 30 | minutes | Heure | Pression
Pression au manomètre après 30 min : | [16 empty] | (P1)
Soutirer Δvnéc = |  | ml | et mesurer la pression : | [13 empty] | (P2) | [5 empty] | Soleil
La pression doit chuter au minimum de |  |  |  |  | 0 |  | bars |  | * | [13 empty] | Nuageux
|  | Essai de purge réussi : OUI / NON (biffer) | [20 empty] | Couvert
ESSAI PRINCIPAL | [22 empty] | Pluie
Faire remonter la pression jusqu'à STP = | [5 empty] | bars |  | et attendre |  |  | 1 | heure | [5 empty] | Pression au début de l'essai |  |  |  |  | Neige
La pression ne doit pas descendre de plus de P1 - P2 = | [9 empty] | bars | [7 empty] | Pression à la fin de l'essai
Essai principal réussi : OUI / NON (biffer)
Remarques :
Distribution | [7 empty] | Validation
Classement : | [10 empty] | Visa du responsable de l'essai : | [7 empty] | Date :
Copie :
* Chute de pression min [bar]
80 mm : 1.40
100 mm : 1.20
125 mm : 1.00
150 mm : 0.80
200 mm : 0.60
250 mm : 0.50
300 mm : 0.40
350 mm : 0.35
400 mm : 0.30
500 mm : 0.20
600 mm : 0.10
Coup de bélier non calculé:
MPDa = DP + 2 bars
STP = MIN (MPDa · 1.5 ; MDPa + 5 )
STP min = 10 bars
Coup de bélier calculé :
MDPb = DP + coup de bélier
STP = MDPb + 1 bar
STP min = 10 bars
ΔVnéc = DN · L / 100
Fonte ductile
Acier
Béton âme tôle