## Ess press PE
Remplir les cellules en jaune
Procès-verbal
Mars 2013
ESSAI DE PRESSION DES CONDUITES EN POLYETHYLENE (PE) PROCÉDURE PAR CONTRACTION
| Essai selon la directive SSIGE W4, méthode par chute de pression | [25 empty] | diam | Vk (S8) | Vk (S5) | FALSE |  | Série | PN | Pab
SITUATION | [30 empty] | 2 | S 8 | 10 | 2
[26 empty] | 1 | 32 |  | 1.28 |  |  | S 5 | 16 | 3.2
Date de l'essai : | [15 empty] | Zone de pression : | [10 empty] | 40 |  | 1.95
Tronçon d'essai de : | [13 empty] | à | [12 empty] | 50 |  | 3.1
N° de plan : | [11 empty] | Adresse : | [14 empty] | 63 |  | 4.95
Responsable de l'essai : | [11 empty] | Météo | [7 empty] | Température |  |  |  |  | ° C |  | 75 | 8.3 | 7.22
[27 empty] | 90 | 12.01 | 10.35
CONDUITE ET PIECES | [26 empty] | 110 | 18.02 | 15.57
Pose des conduites effectuée par : | [26 empty] | 125 | 23.76 | 20.04 |  | Pression
[27 empty] | 140 | 29.81 | 25.39 |  | coup de bélier fixé forfaitairement: |  |  | 2 | bars
Fabricant du tube : | [26 empty] | 160 | 38.93 | 32.9
Diamètre extérieur : |  |  |  | mm | [22 empty] | 180 | 49.26 | 41.79
Série : | [5 empty] | (PN |  | 16 |  | ) | [16 empty] | 200 | 60.81 | 51.74
Longeur totale de la conduite : | [5 empty] | mètres | [20 empty] | 225 | 76.96 | 65.41
Longeur du tronçon d'essai : | [5 empty] | mètres | [20 empty] | 250 | 95.9 | 81.27
[27 empty] | 280 | 120.17 | 102.17
PRÉPARATION DE L'ESSAI | [26 empty] | 315 | 151.94 | 129.22
Evacuer complétement l'air de la conduite | [26 empty] | 355 | 192.81 | 164.48
Eviter les essais de pression contre des vannes fermées | [26 empty] | 400 | 246.02 | 208.76
Placer si possible le manomètre au point bas
Vérifier que tout est vérouillé ou buté correctement
La température du tube doit rester stable et si possible < 20 °C
Nombre de vanne(s) fermée(s) |  |  |  |  | (si obturation par vanne fermée, STP limitée à 16 bars)
Si la valeur du coup de bélier a été calculée, valeur : | [11 empty] | bars
Pression de calcul en régime permanent (DP) : | [8 empty] | 8 |  |  | bars |  | (pression dyn.du réseau)
Pression maximale de calcul (MDP a ou b) : | [8 empty] | 10 |  |  | bars
Pression d'épreuve du réseau (STP) : | [8 empty] | 15 |  |  | bars
STP limitée (si vanne fermée, max 16 bars) : | [8 empty] | 15 |  |  | bars
Pression au point le plus haut (1.1 * MDP) : | [8 empty] | 11 |  |  | bars
ESSAI PRÉLIMINAIRE
Faire monter la pression à STP = |  |  |  | 15 | bars |  | en moins de 10 minutes | [7 empty] | et maintenir pendant |  |  | 30 | minutes |  | Heure |  |  | Pression |  |  | Soleil
Observer un temps de repos d'une heure. | [16 empty] | Pression au début : |  |  |  | h | [5 empty] | Nuageux
La pression doit être supérieure à : | [5 empty] | bars | [10 empty] | Pression après 1 heure |  |  |  | h | [5 empty] | Couvert
|  |  | Essai préliminaire réussi : OUI / NON (biffer) | [23 empty] | Pluie
ESSAI PRINCIPAL ET ESSAI DE PURGE | [26 empty] | Neige
Abaisser la pression de ΔPab = |  |  |  | 3.2 | bars |  | en moins de 3 minutes | [10 empty] | Avant soutirage |  |  | h
Et mesurer le volume d'eau extrait Vab = | [7 empty] | 5 |  |  | litres | [6 empty] | Après soutirage |  |  | h
Le volume extrait doit être au maximum de Δvmax= | [10 empty] | litres
[18 empty] | 1 minute |  | tk | h
|  | ESSAI DE PURGE REUSSI | [15 empty] | 5 minutes |  |  | h
|  | La conduite est considérée comme étanche si, au cours du temps de contraction tk, l'évolution de la pression présente une ligne ascendante jusqu'à une tendance stable DP > 0 (voir graphique ci-dessus) | [15 empty] | 10 minutes |  |  | h
[18 empty] | 20 minutes |  |  | h
[18 empty] | 30 minutes |  |  | h
|  | En cas de doute, le temps de contraction tk peut être prolongé à 90 minutes. La chute de pression maximale autorisée est de 0.25 bar par rapport à la valeur maximale de la phase de contraction. | [15 empty] | (60 minutes) |  |  | h
[18 empty] | (90 minutes) |  |  | h
Essai principal réussi : OUI / NON (biffer)
Remarque :
Distribution | [8 empty] | Validation
Classement : | [12 empty] | Visa du responsable de l'essai : | [8 empty] | Date :
Copie :
Coup de bélier non calculé:
MPDa = DP + 2 bars
STP = MIN (MPDa · 1.5 ; MDPa + 5 )
STP min = 10 bars
Coup de bélier calculé :
MDPb = DP + coup de bélier
STP = MDPb + 1 bar
STP min = 10 bars
P > 0.8 · STP
ΔPab
PE S5 : 3.2 bars
PE S8 : 2.0 bars
diam Vk(S8) Vk(S5
32 1.28
40 1.95
50 3.10
63 4.95
75 8.30 7.22
90 12.01 10.35
110 18.02 15.57
125 23.76 20.04
140 29.81 25.39
160 38.93 32.90
180 49.26 41.79
200 60.81 51.74
225 76.96 65.41
250 95.90 81.27
280 120.17 102.17
315 151.94 129.22
355 192.81 164.48
400 246.02 208.76
ΔVmax [litre] = Vk ·L / 1000
Pour le PE S8, STP max = 12 bars
temps de repos
ΔP < 20% STP
mise sous pression
phase de détente
1 heure
chute de pression ΔPab
phase de contraction
30 min
60 min
tk
30 min
tk = 90 min
étanche
pas étanche
ΔP
ΔP
étanche
ΔP ≤ 0.25 bar
pas étanche
ΔP ≤ 0.25
en cas de doute, prolongation de tk à 90 min
STP
Pose en tranchée
Tubage
Eclatement (cracking)