## Ess press normale
Remplir les cellules en jaune
Procès-verbal
Mars 2013
ESSAI DE PRESSION DES CONDUITES PROCÉDURE NORMALE
[33 empty] | diamètres |  |  |  | 0
|  |  |  | Essai selon la directive SSIGE W4, méthode par chute de pression | [27 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 | Matériau | mat oui | diam oui | Choix | Matériau | Diamètre | Essai préliminaire | Essai principal | Er | f | Essai purge P | Chute de pression admis. | PE 100 | SDR 17 (S8) PN10 |  | SDR 11 (S5) PN16
SITUATION | [31 empty] | 1 |  |  | Revêtement int. |  |  |  |  | 0
[32 empty] | 2 | 32 | 3 |  |  | Fonte ductile HOZ PE | 0 | 1 | 0 | Fonte ductile HOZ PE | ≤400 | 24 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE!
Date de l'essai : | [15 empty] | Zone de pression : | [15 empty] | 3 | 40 |  | Mortier ciment |  | Fonte ductile K9 ECOPUR | 0 | 0 | 0 | Fonte ductile HOZ PE | 500 à 700 | 24 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | DN | e | DI | e | DI
Tronçon d'essai de : | [13 empty] | à | [17 empty] | 4 | 50 |  | PUR |  | Acier avec cim. int. | 0 | 0 | 0 | Fonte ductile HOZ PE | >700 | 24 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 25 |  |  | 2.3 | 20.4
N° de plan : | [11 empty] | Adresse : | [19 empty] | 5 | 63 |  | Epoxy |  | Acier sans cim. int. | 0 | 1 | 0 | Acier avec cim. int. | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 32 |  |  | 2.9 | 26.2
Responsable de l'essai : | [11 empty] | Météo | [10 empty] | Température | [5 empty] | ° C |  |  | 6 | 75 |  | Aucun |  | Béton âme tôle | 0 | 0 | 0 | Acier avec cim. int. | 500 à 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 40 |  |  | 3.7 | 32.6
[32 empty] | 7 | 80 |  |  |  | PRFV | 0 | 0 | 0 | Acier avec cim. int. | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 50 |  |  | 4.6 | 40.8
CONDUITE ET PIECES | [15 empty] | Valeur pour l'essai de purge | [15 empty] | 8 | 90 |  |  |  | PE 80 S5 | 0 | 1 | 0 | Fonte ductile K9 ECOPUR | ≤400 | 1 | 3 | 170000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 63 |  |  | 5.8 | 51.4
* : obligatoire pour le calcul du vol. max | [15 empty] | ΔVb |  | Volume d'eau max admis | [10 empty] | ml |  |  | 9 | 100 |  | Revêtement ext |  | PE 80 S8 | 0 | 0 | 0 | Fonte ductile K9 ECOPUR | 500 à 700 | 1 | 12 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 75 |  |  | 6.8 | 61.4
Matériau : | [8 empty] | * | [6 empty] | ΔPD,g |  | chute de pression théorique | [10 empty] | bar |  |  | 10 | 110 | 2 |  |  | PE 100 S5 | 0 | 0 | 0 | Fonte ductile K9 ECOPUR | >700 | 1 | 24 | 170000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 90 | 5.4 | 79.2 | 8.2 | 73.6
Fabricant du tube : | [15 empty] | ID |  | Diamètre intérieur (sans rev.) | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 11 | 125 |  | PUR |  | PE 100 S8 | 0 | 1 | 0 | Acier sans cim. int. | ≤400 | 1 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 110 | 6.6 | 96.8 | 10 | 90
Diamètre (DN) : | [6 empty] | mm |  | * | [6 empty] | Ew |  | module de compression de l'eau | [5 empty] | 2027 |  |  |  |  | N/mm2 |  |  | 12 | 140 |  | PE |  |  | 0 | 0 | 0 | Acier sans cim. int. | 500 à 700 | 1 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 125 | 7.4 | 110.2 | 11.4 | 102.2
Longeur du tronçon d'essai : |  |  |  |  | mètres |  |  | * | [7 empty] | Er |  | module d'élasticité du matériau | [10 empty] | N/mm2 |  |  | 13 | 150 |  | Mortier ciment |  |  | 0 | 0 | 0 | Acier sans cim. int. | >700 | 1 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | 0.1 | 140 | 8.3 | 123.4 | 12.7 | 114.6
Remarques : | [15 empty] | e |  | épaisseur de paroi | [10 empty] | mm |  |  | 14 | 160 |  | PE + Ciment |  |  | 0 | 1 | 0 | Béton âme tôle | ≤400 | 24 | 3 | 210000 | 1.5 | 1.5 | #VALUE! | 160 | 9.5 | 141 | 14.6 | 130.8
[16 empty] | L |  | Longeur | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | mm |  |  | 15 | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Béton âme tôle | 500 à 700 | 24 | 12 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 180 | 10.7 | 158.6 | 16.4 | 147.2
[16 empty] | f |  | coefficient d'air résiduel | [10 empty] | - |  |  | 16 | 200 |  | Vérouillage |  |  | 0 | 0 | 0 | Béton âme tôle | >700 | 24 | 24 | 210000 | 1.5 | 1 | #VALUE! | 200 | 11.9 | 176.2 | 18.2 | 163.6
[32 empty] | 17 | 225 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S5 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 225 | 13.4 | 198.2 | 20.5 | 184
[32 empty] | 18 | 250 |  | A.E. vérouillé |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | 200 à 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 250 | 14.8 | 220.4 | 22.8 | 204.4
[32 empty] | 19 | 280 |  | A.E. verrouillage externe |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S5 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 280 | 16.6 | 246.8 | 25.4 | 229.2
PRÉPARATION DE L'ESSAI | [31 empty] | 20 | 300 |  | A.E. pas vérouillé |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 80 S8 | <200 | 12 | 3 | 800 | 1.05 | 2 | 0.3 | 315 | 18.7 | 277.6 | 28.7 | 257.6
Evacuer complétement l'air de la conduite | [11 empty] | Placer si possible le manomètre au point bas | [19 empty] | 21 | 315 |  | Soudé |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | 200 à 400 | 12 | 6 | 800 | 1.05 | 2 | 0.6 | 355 |  |  | 32.3 | 290.4
Eviter les essais de pression contre des vannes fermées | [11 empty] | Vérifier que tout est vérouillé ou buté correctement | [19 empty] | 22 | 355 |  | Soudure bout à bout |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 80 S8 | >400 | 12 | 12 | 800 | 1.05 | 2 | 1.2 | 400 |  |  | 36.4 | 327.2
Nombre de vanne(s) fermée(s) |  |  | 0 |  |  |  | (normalement pas d'essai contre vanne fermée) | [24 empty] | 23 | 400 |  | Manchon électrosoudable |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S5 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
Si la valeur du coup de bélier a été calculée, valeur : | [11 empty] | bars | [19 empty] | 24 | 500 |  | Autre |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | 200 à 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
Pression de calcul en régime permanent (DP) : | [10 empty] | * | bars |  | (pression dyn.du réseau) | [17 empty] | 25 | 600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S5 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
Pression maximale de calcul (MDP a ou b) : | [11 empty] | bars | [19 empty] | 26 | 700 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PE 100 S8 | <200 | 12 | 3 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.3
Pression d'épreuve du réseau (STP) : | [11 empty] | bars | [19 empty] | 27 | 800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | 200 à 400 | 12 | 6 | 1200 | 1.05 | 2 | 0.6
STP limitée (si vanne fermée, max 16 bars) : | [11 empty] | bars | [19 empty] | 28 | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | PE 100 S8 | >400 | 12 | 12 | 1200 | 1.05 | 2 | 1.2
Pression au point le plus haut (1.1 * MDP) : | [11 empty] | bars | [19 empty] | 29 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | PRFV | <200 | 12 | 3 | Er = | 1.05 | 1 | 0.3
Dans ce cas, la force exercée sur une plaque pleine sera de : | [13 empty] | N | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | PRFV | 200 à 400 | 12 | 6 | Er = | 1.05 | 1 | 0.6
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | PRFV | >400 | 12 | 12 | Er = | 1.05 | 1 | 1.2
ESSAI PRÉLIMINAIRE ET ESSAI DE PURGE
Faire monter la pression à STP = | [5 empty] | bars |  |  | et maintenir pendant | [7 empty] | heures |  |  | Heure |  |  |  | Pression |  |  |  | Mano
Faire l'essai de purge après min 1 heure | [12 empty] | Pression avant soutirage | [6 empty] | h | [6 empty] | P1
Abaisser la pression de ΔPg = | [8 empty] | bars |  |  |  | Pression après soutirage | [6 empty] | h | [6 empty] | P2 |  |  |  | Soleil
Mesurer le volume d'eau extrait ΔVb = | [8 empty] | ml |  |  |  | Volume maximum = | [5 empty] | / |  | x | (P1 - P2) |  |  | mano | = |  |  |  | ml | Nuageux
|  |  | Essai de purge réussi : OUI / NON (biffer) | [27 empty] | Couvert |  |  |  | Pression
ESSAI PRINCIPAL | [30 empty] | Pluie |  |  |  | coup de bélier fixé forfaitairement: |  | 2
Faire remonter la pression jusqu'à STP = | [7 empty] | bars | [6 empty] | Pression au début de l'essai : |  |  |  |  | h | [10 empty] | Neige
et attendre |  | heure(s) | [17 empty] | h | [14 empty] | Essai de purge
[20 empty] | h | [14 empty] | ΔVb | volume d'eau maximal admissible en ml
La chute de pression admissible est de : | [9 empty] | bars |  |  |  |  | Pression à la fin de l'essai : |  |  |  |  | h
Essai principal réussi : OUI / NON (biffer)
Remarques :
Distribution | [9 empty] | Validation
Classement : | [12 empty] | Visa du responsable de l'essai : | [11 empty] | Date :
Copie :
Note on Z17: Calculation automatique pour GGG K9 et PE 80 et PE 100. Pour les autres matériaux, remplir les cellules en jaune.
Coup de bélier non calculé:
MPDa = DP + 2 bars
STP = MIN (MPDa · 1.5 STP ; MDPa + 5 )
STP min = 10 bars
Coup de bélier calculé :
MDPb = DP + coup de bélier
STP = MDPb + 1 bar
STP min = 10 bars
Pour le PE S8, STP max = 12 bars
ΔVb = 0,1 · f ·(π ·ID2 · L) / 4 ·ΔPD,g · (1/Ew + ID / (ER ·e))