## Checklist
Matrice per l’organizzazione/il controllo autonomo dell’approvvigionamento idrico in situazioni di penuria - Scenario: disinserimento continuo della rete per 4 ore, a livello regionale, per 1 mese
| Situazione iniziale (situazione effettiva) | Dipendenze da terzi: Garanzia catene di fornitura, prelievo da fonti esterne | Partner associazione (impegni di fornitura) | Personale | Materiale | Organizzazione | Comunicazione | Sicurezza sul lavoro |  |  | Azioni / Misure / Supporto: | link | Sett. / Ott. | Nov. / Dic. | Gen. / Feb. | Mar. / Apr. | Mag. / Giu.
1 Captazione | A1 - iniziare qui | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |  |  | Sensibilizzazione (mezzi propri) in settembre/ottobre 2022 |  | x | x | x
2 Trattamento | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |  |  | Mercato per apparecchi e personale / Whatsapp / Know how |  | x | x | x | x | x
3 Stoccaggio | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |  |  | Evento online (info e presentazione checklist) |  | x | x
4 Trasporto/distribuzione | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |  |  | Hotline / comitato di esperti |  | x | x | x | x | x
5 Acquirenti finali | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 |  |  | Esempi di ottime prassi |  |  | x
[11 empty] | Dossier online su svgw.ch | svgw.ch | x | x | x | x | x
[11 empty] | Checklist per aziende dell’acqua potabile / Nota tecnica / FAQ | Informazioni sulla sicurezza dell’approvvigionamento e penuria di energia elettrica ¦ CKW | x
Analisi dei rischi | B1 C1 D1 E1: Punti da controllare / considerazioni; B4 C4 D4 E4: Avvertenze e possibile misura; B8 C8 D8 E8: Stato | Provvedimenti per la soluzione | Best Practice / Avvertenze
A1 | B1 C1 D1 E1: Quali impianti di captazione hanno bisogno di elettricità per il trasporto? Quali impianti hanno bisogno di elettricità per MSR (misurazione, controllo e regolazione)? È disponibile l’alimentazione d’emergenza?; B4 C4 D4 E4: GWF, sistemi di sollevamento, impianti per l’aumento della pressione, MSR. Esistono soluzioni per l’alimentazione d’emergenza o si possono tollerare disinserimenti della rete per 4 ore?; B8 C8 D8 E8: Problema | Redigere un elenco degli impianti, v. anche la nota tecnica Corrente d’emergenza. | Elettricista, ingegnere, collegamento agli utenti, modalità di prova, mezzi di servizio, v. webinar
A2 | B1 C1 D1 E1: I fornitori della comunità di approvvigionamento integrato sono sicuri di riuscire ad adempiere i propri impegni di fornitura? (prelievo da fonti esterne); B4 C4 D4 E4: Esiste un impianto GWF nella comunità regionale? Esistono soluzioni di alimentazione di corrente d’emergenza? Potrebbero rinunciare alla fornitura per 4 ore al giorno? Ci sono garanzie vincolanti?; B8 C8 D8 E8: Soluzione parziale
A3 | B1 C1 D1 E1: Da quali partner dipendo per la captazione? (possibile prelievo da fonti esterne); B4 C4 D4 E4: Possibilità di prelievo alternative: comunità regionale, approvvigionamento idrico di gruppo; B8 C8 D8 E8: non chiaro, ulteriori chiarimenti
A4 | B1 C1 D1 E1: In caso di interruzione di corrente, si potrebbe garantire la captazione con lo stesso organico? Occorre allestire un servizio a turni?; B4 C4 D4 E4: Nella maggior parte dei casi, per il monitoraggio e il coordinamento sono necessarie più persone. Formazione ed esercitazione?; B8 C8 D8 E8: Nessun bisogno d'intervento
A5 | B1 C1 D1 E1: In caso di interruzione di corrente, per la captazione serve materiale aggiuntivo?; B4 C4 D4 E4: Cavi per gruppi di alimentazione d’emergenza, clorazione d’emergenza/dosatori, carburanti, materiali ausiliari, illuminazione
A6 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano per garantire la captazione dell’acqua in caso di interruzione di corrente?; B4 C4 D4 E4: Corrente d’emergenza, soluzioni sostitutive, acquisto sostitutivo, captazione parziale sufficiente, secondo pilastro, documenti corrispondenti disponibili senza corrente? Elenco degli impianti per l’alimentazione elettrica prioritaria noto all’ITF?
A7 | B1 C1 D1 E1: La funzione della MSR è assicurata (comando delle valvole?); B4 C4 D4 E4: Telefono, radio, cellulare (la telefonia mobile si interrompe dopo 1/2h!), messaggeri ecc.
A8 | B1 C1 D1 E1: Un’interruzione di corrente genera ulteriori pericoli? Caduta, ingresso nei pozzi, colpi d’ariete, elettricità, buio; B4 C4 D4 E4: Analizzatore di gas, ventilatori, squadre, formazione, scale, fune, imbracatura. La protezione personale è garantita anche senza elettricità?
B1 | B1 C1 D1 E1: Quali componenti degli impianti del trattamento hanno bisogno di elettricità? Quali impianti hanno bisogno di elettricità per MSR? È disponibile l’alimentazione d’emergenza?; B4 C4 D4 E4: Pompe, tecnologia a membrana, disinfezione, filtrazione? Esistono soluzioni per l’alimentazione d’emergenza o si possono tollerare disinserimenti della rete per 4 ore? | Redigere un elenco degli impianti, v. anche la nota tecnica Corrente d’emergenza.
B2 | B1 C1 D1 E1: Per quali mezzi di servizio sono fortemente dipendente? Il fornitore è in grado di effettuare forniture anche in caso di interruzione di corrente? Da quali partner dipendo per il trattamento? (possibile prelievo da fonti esterne); B4 C4 D4 E4: Carburante, ricambi, carbone attivo Il fornitore potrebbe anche venire pagato? | Tenuta a magazzino? | Distinta materiali
B3 | B1 C1 D1 E1: Il trattamento può essere garantito durante l’esercizio degli impianti di fornitura. Sono disponibili mezzi ausiliari e di servizio sufficienti per adempiere agli obblighi di fornitura?; B4 C4 D4 E4: Aziende dell’acqua vicine
B4 | B1 C1 D1 E1: L’organico è sufficiente anche per un esercizio senza corrente? Potrebbe essere preparato anche durante la notte? Servizio a turni necessario?; B4 C4 D4 E4: Personale per esercizio, controllo e monitoraggio, esigenze di formazione ed esercitazione?
B5 | B1 C1 D1 E1: Quali materiali sostitutivi, d’esercizio e di consumo sono necessari? L’interruzione di corrente determina problemi nelle forniture? Tenuta a magazzino possibile?; B4 C4 D4 E4: Vedi elenco ATW, il pagamento è assicurato? |  | Distinta materiali
B6 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di trattamento alternativo in caso di interruzione di corrente?; B4 C4 D4 E4: Alimentazione d’emergenza, procedura sostitutiva, anche trattamento parziale (la sicurezza microbiologica è obbligatoria), documenti corrispondenti disponibili senza corrente? Elenco degli impianti per l’alimentazione elettrica prioritaria noto all’ITF?
B7 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di comunicazione per un trattamento insufficiente?; B4 C4 D4 E4: Stato maggiore d’emergenza, popolazione, canali di comunicazione, mezzi di comunicazione, preparare i documenti
B8 | B1 C1 D1 E1: Un’interruzione di corrente genera ulteriori pericoli? Caduta, ingresso nei pozzi, colpi d’ariete, elettricità, prodotti chimici, buio; B4 C4 D4 E4: Rischi legati all’utilizzo di elettricità e prodotti chimici, dispositivi di protezione individuale, lampade
C1 | B1 C1 D1 E1: Quali accumulatori hanno bisogno di elettricità per funzionare? Quali impianti di accumulo hanno bisogno di elettricità per MSR? È disponibile l’alimentazione d’emergenza?; B4 C4 D4 E4: Esistono soluzioni per l’alimentazione di emergenza o si possono tollerare disinserimenti della rete per 4 ore?; B8 C8 D8 E8: Problema | Redigere un elenco degli impianti, v. anche la nota tecnica Corrente d’emergenza. | v. webinar e nota tecnica
C2 | B1 C1 D1 E1: In caso di interruzione di corrente, l’accumulo è garantito presso aziende di fornitura esterna?; B4 C4 D4 E4: Informazione e coordinamento; B8 C8 D8 E8: non chiaro, ulteriori chiarimenti
C3 | B1 C1 D1 E1: In caso di interruzione di corrente, l’accumulo verso terzi è garantito?; B4 C4 D4 E4: Informazione e coordinamento dei partner di cooperazione; B8 C8 D8 E8: Soluzione parziale
C4 | B1 C1 D1 E1: L’organico è sufficiente anche per un esercizio senza corrente? Potrebbe essere preparato anche durante la notte? Servizio a turni necessario?; B4 C4 D4 E4: Personale per esercizio, controllo e monitoraggio. Formazione ed esercitazione.; B8 C8 D8 E8: Nessun bisogno d'intervento
C5 | B1 C1 D1 E1: Serve ulteriore materiale - Radio? Pompe? Prodotti chimici?; B4 C4 D4 E4: Radio, pompe, clorazione d’emergenza, illuminazione
C6 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di accumulo alternativo (gestione serbatoi) in caso di interruzione di corrente?; B4 C4 D4 E4: Alimentazione d’emergenza, procedura sostitutiva, documenti corrispondenti disponibili senza corrente? Il troppopieno funziona?
C7 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di comunicazione in caso di disponibilità limitata di acqua?; B4 C4 D4 E4: Azienda dell’acqua in rete nella stessa comunità, vigili del fuoco (protezione antincendio), mezzi di comunicazione?
C8 | B1 C1 D1 E1: Un’interruzione di corrente genera ulteriori pericoli? Caduta, ingresso nei pozzi, colpi d’ariete, elettricità, prodotti chimici, buio, troppopieno; B4 C4 D4 E4: Rischi legati all’utilizzo di elettricità, elettronica e prodotti chimici
D1 | B1 C1 D1 E1: In caso di interruzione di corrente è possibile garantire la distribuzione e il trasporto?; B4 C4 D4 E4: Analisi degli impianti di distribuzione (compensazione della pressione, valvole, monitoraggio della rete) | Redigere un elenco degli impianti, v. anche la nota tecnica Corrente d’emergenza.
D2 | B1 C1 D1 E1: Il partner di fornitura è in grado di garantire il trasporto? Prelievo da fonti esterne.; B4 C4 D4 E4: Coordinamento con il partner nella comunità
D3 | B1 C1 D1 E1: Posso garantire il mio impegno di fornitura rispetto ai partner nella comunità?; B4 C4 D4 E4: Aziende dell’acqua in rete, camionisti, altre soluzioni (pompieri - vigili del fuoco)?
D4 | B1 C1 D1 E1: È presente personale sufficiente per l’esercizio della rete in caso di interruzione di corrente? Il maggior dispendio di manutenzione e di personale in caso di interruzione dell’alimentazione è coperto?; B4 C4 D4 E4: Monitoraggio, il partner potrebbe aver bisogno di corrente nello stesso tempo in caso di mancanza di corrente per 4 ore. Coordinamento necessario anche attraverso lo stato maggiore di condotta. Vigili del fuoco? Formazione ed esercitazione.; B8 C8 D8 E8: non chiaro, ulteriori chiarimenti
D5 | B1 C1 D1 E1: Il materiale aggiuntivo per l’esercizio della rete di approvvigionamento in caso di interruzione di corrente è presente?; B4 C4 D4 E4: Condotte, pompe
D6 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano alternativo per l’esercizio della rete in caso di interruzione di corrente?; B4 C4 D4 E4: Coordinamento con il destinatario. Piani d’intervento e di fornitura, segnalare i fabbisogni al mittente. Documenti corrispondenti disponibili senza corrente? Elenco degli impianti per l’alimentazione elettrica prioritaria noto all’ITF?
D7 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di comunicazione in caso di fornitura limitata di acqua?; B4 C4 D4 E4: Mezzi di comunicazione, partner, utenti speciali (ospedali, industria generi alimentari, vigili del fuoco); B8 C8 D8 E8: Soluzione parziale
D8 | B1 C1 D1 E1: Un’interruzione di corrente genera ulteriori pericoli? Caduta, ingresso nei pozzi, colpi d’ariete, elettricità, prodotti chimici, buio; B4 C4 D4 E4: Comunicazione e coordinamento con partner
E1 | B1 C1 D1 E1: Quale scenario si deve prevedere? Significato per i consumatori, la protezione antincendio, i soggetti vulnerabili? Qual è il grado di preparazione?; B4 C4 D4 E4: Comunicare e aggiornare regolarmente la situazione iniziale
E2 | bar: B1 C1 D1 E1 to B7 C7 D7 E7
E3 | B8 C8 D8 E8: Problema
E4 | B1 C1 D1 E1: Chi segue clienti/richieste/contestazioni? Il personale è preparato? Personale sufficiente?; B4 C4 D4 E4: Preparazione, formazione, organizzazione/hotline, piani d’intervento, formazione ed esercitazione.
E5 | B1 C1 D1 E1: Di quale materiale ha bisogno l’azienda dell’acqua per la comunicazione/distribuzione con il cliente?; B4 C4 D4 E4: Servizi di fornitura, taniche, materiale di comunicazione (anche in caso di interruzione di corrente)
E6 | B1 C1 D1 E1: Quali persone/organizzazioni si preoccupano dei consumatori? Protezione civile? Vigili del fuoco?; B4 C4 D4 E4: Pianificare il coordinamento con lo stato maggiore di condotta, contatti conosciuti? Documenti corrispondenti disponibili senza corrente? Elenco degli impianti per l’alimentazione elettrica prioritaria noto all’ITF?
E7 | B1 C1 D1 E1: Esiste un piano di comunicazione per l’esercizio in caso di interruzione di corrente?; B4 C4 D4 E4: Chiarire in anticipo le esigenze (tenere conto di agricoltori, industria ecc.), i canali e i mezzi di comunicazione | Nota tecnica sul risparmio idrico e il risparmio energetico
E8 | B1 C1 D1 E1: Minacce, attacchi, assistenza clienti in generale; B4 C4 D4 E4: Preparazione adeguata necessaria, a seconda della valutazione del rischio
SSIGA - la società per le aziende dell’acqua, del gas e del teleriscaldamento

## Agenda webinar
Agenda Webinar - Gestione della situazione di penuria (elettricità/gas) nell’approvvigionamento idrico
| Luogo: | online
| Scadenza | 21.9.2022 0830
| Link: | link al webinar
| Titolo | Gestione della situazione di penuria (elettricità/gas) nell’approvvigionamento idrico
| Conduzione seminario | Rolf Meier, Responsabile Settore Acqua, SSIGA
| Destinatari: | Tutti i servizi rilevanti nell’approvvigionamento idrico
Inizio | Fine | Tema | Relatore
830 | 840 | Saluto di benvenuto | Rolf Meier, SSIGA
840 | 855 | Situazione iniziale | Rolf Meier, SSIGA
855 | 920 | Supporto da parte della SSIGA (checklist, note tecniche ecc.) | Rolf Meier, SSIGA / Martin Bärtschi
920 | 935 | Best Practice EMSRL | Hanspeter Bachmann, Reatech, Capoprogetto EMSRL
935 | 1000 | Corrente d’emergenza - A cosa bisogna prestare attenzione? | Daniel Zabkar, Titolare Reatech, Capoprogetto EMSRL
1000 | 1015 | Misure di risparmio – a cosa servono? | Christos Bräunle, SSIGA
1015 | 1045 | Alimentazione elettrica - dal punto di vista della WWZ | Bruno Schwegler, Responsabile Reti WWZ
1045 | 1100 | Domande - Risposte | Specialisti
|  | Accesso alle informazioni - Conclusione | Rolf Meier

## Elenco relatori
Relatore | Tel. | e-mail | Ruolo | Stato | Presentazione
Bruno Schwegler | 079 214 4433 | bruno.schwegler@wwz.ch | WWZ - Azienda dell’acqua | confermato
Daniel Zabkar | +41 78 724 41 71 | dz@reatech.ch | Studio d’ingegneria | confermato
Hanspeter Bachmann | +41 79 642 68 48 | hb@reatech.ch | Studio d’ingegneria | confermato
Christos Bräunle |  | c.bräunle@svgw.ch | SSIGA, Responsabile Comunicazione | confermato | in sospeso
Rolf Meier | +41 44 288 3367 | r.meier@svgw.ch | SSIGA, Responsabile Settore Acqua | confermato | confermato

## Tabella di stato
Nessun bisogno d'intervento
Problema
non chiaro, ulteriori chiarimenti
Soluzione parziale