## Introduction
Directive SSIGE F5 pour les essais d՚étanchéité et de résistance sur les réseaux de chaleur à distance, de froid à distance et anergétiques
Protocoles d՚essai type
Annexe C à la Directive F5 |  |  |  | V1.0
1. Introduction
Les présents protocoles d՚essai type sont publiés en complément de la Directive F5 SSIGE.
Ils servent à l՚application pratique des procédures décrites dans la Directive.
Les protocoles d՚essai type sont publiés au format Excel non protégé.
Ils donnent ainsi à l՚utilisateur la plus grande flexibilité possible pour les adpater aux exigences,
à savoir aux déroulements opérationnels et aux processus de l՚entreprise concernée.
2. Aperçu du contenu: protocoles d՚essai type
8 | Essai d՚étanchéité
8.1 | Essai avec air comprimé |  |  | → Protocole d՚essai type 1
8.2 | Lunettes d՚essai à vide |  |  | → Protocole d՚essai type 1
8.3 | Contrôle de pression de service |  |  | → Protocole d՚essai type 1
10 | Essai de résistance |  |  | → Protocole d՚essai type 1
10.1 | Essai de résistance |  |  | → Protocole d՚essai type 1
11 | Essais d՚étanchéité et de résistance combinés
11.2 | Procédure normale |  |  | → Protocole d՚essai type 2
11.3 | Procédure par contraction |  |  | → Protocole d՚essai type 3
11.4 | Procédure pour tuyaux ondulés en acier inoxydable |  |  | → Protocole d՚essai type 4
3. Aperçu du contenu: procédés d՚essai selon la Directive SSIGE F5
Procédure pour essais d՚étanchéité et de résistance dans les réseaux de chaleur à distance |  | 8 Essais d՚étanchéité |  |  | 10 Essai de résistance | 11 Essais d՚étanchéité et de résistance combinés
|  | 8.1 Essai avec air comprimé | 8.2 Lunettes d՚essai à vide | 8.3 Contrôle de pression de service | 10.1 Essai de résistance | 11.2 Procédure normale | 11.3 Procédure par contraction | 11.4 Tuyaux ondulés en acier inoxydable
Convient pour les essais par tronçons |  | X | X | X | X | - | - | -
Matériel | - Tuyaux en acier soudés (y c. KMR) | X | X | X | X | X | - | -
| - Tuyaux en fonte ductiles | - | - | X | - | X | - | -
| - Tuyaux en PE | - | - | X | - | X | X | -
| - Tuyaux en PE-X | - | - | X | - | X | X | -
| - Tuyaux ondulé en acier inoxydable | X | - | X | X | - | - | X
Médium d՚essai |  | - air - solution moussante | - air - solution moussante | eau (exploitation) | eau | eau | eau | eau
Pression d՚essai |  | 0,2 … 0,5 bar | -0,8 … -0,5 bar | pression de service (OP) | 1,5 x PN | - 1,5 x PN - 1,5 x MDP ou MDP + 5 bar | - 1,5 x MDP ou MDP + 5 bar | - 1,5 x PN
Température d՚essai |  | froid | froid | température de service (OT) | froid | froid | froid | froid
Évaluation de l՚essai |  | aucune trace de mousse | aucune trace de mousse | aucune fuite d՚eau | pas de défaut de matériau | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée | pas de défaut de matériau et pas de perte de pression trop élevée

## Protocole d'essai type 1
|  | Protocole d՚essai type 1 |  |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / froid à distance |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Procédure d՚essai d՚étanchéité et de résistance
1. Procédure d՚essai
o | Essai avec air comprimé | o | Lunettes d՚essai à vide | o | Contrôle de pression de service | o | Essai de résistance
| selon chapitre 8.1 |  | selon chapitre 8.2 |  | selon chapitre 8.3 |  | selon chapitre 10
2. Projet et tronçon d՚essai
| Maître d՚ouvrage/ |  |  |  | Rue/adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Lieu:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l՚essai:
3. Données sur le tronçon d՚essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Diamètre
DN
| Longueur de conduite |  |  |  | Pression nominale
| L en m |  |  |  | o PN / o SDR
| 1): Matériau des conduites |  | KMR − tuyaux pré-isolés |  | AC − acier |  | PE − polyéthylène
|  |  | FD − fonte ductile |  | WR − tuyau ondulé en acier inoxydable |  | PE-X − polyéthylène réticulé
4. Résultat de l՚essai et évaluation
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| Désignation de l՚objet d՚essai |  |  |  | Essai réussi selon Directive
| 2) |  |  |  | SSIGE F5 3) [O/N]
| 2): Désignation de l՚objet d՚essai: | Référence, désignation, numérotation etc. du tronçon d՚essai ou de la soudure
| 3): Critères d՚évaluation: |  | pour essai avec air comprimé selon chap. 8.1.3 |  |  |  | pour lunette d՚essai à vide selon 8.2.3
|  |  | pour contrôle de pression de service selon chap. 8.3.3 |  |  |  | pour essai de résistance selon 10.1.3
5. Confirmation des résultats d՚essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l՚entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  |  | Signature: représentant du
maître de l՚ouvrage/propriétaire

## Protocole d'essai type 2
|  | Protocole d՚essai type 2 |  |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / froid à distance |  |  |  |  | V1.0 |  | 2022
Procédure d՚essai d՚étanchéité et de résistance: procédure normale
selon chapitre 11.2
1. Projet et tronçon d՚essai
| Maître d՚ouvrage/ |  |  |  | Rue/adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Localité:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l՚essai:
2. Données sur le tronçon d՚essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  |  | altitude
| Longueur de la conduite |  |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  |  | Hauteur du point de mesure
| o PN / o SDR |  |  |  | altitude
| Volume d՚eau pour |  |  |  | Différence hauteur Δhpb − Pt.
| l՚essai en l |  |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  |  | remplissage, altitude
| 1): Matériau des conduites |  | KMR − tuyaux pré-isolés |  | AC − acier |  | PE − polyéthylène
|  |  | FD − fonte ductile |  | WR − tuyau ondulé en acier inoxydable |  | PE-X − polyéthylène réticulé
3. Paramètres d՚essai
| Pression nominale PN resp. |  |  |  | Température ambiante
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | au début de l՚essai en °C
| Pression d՚essai STP |  |  |  | Température de l՚eau au
| au point de mesure en bar |  |  |  | début de l՚essai en °C
| Pression au point bas du |  |  |  | Différence de température
| tronçon d՚essai en bar |  |  |  | ambiante et eau au début
de l՚essai en °C
Pression au point haut du
tronçon d՚essai en bar
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  |  | Certificat d՚étalonnage
| du manomètre |  |  |  | du manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
❶ | Début mise sous pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début phase de maintien | :
Heure hh:mm
❷ | Pression d՚essai
en bar
❸ | Essai par chute de pression
Pression de départ en bar
❹ | Essai par chute de pression
Pression finale en bar
Baisse de pression ❸→❹
entre 1 … 3 bar [O/N]
| Δvadm calculée ❸→❹ |  |  | ❻ | Fin de l՚essai principal | :
| selon formule (2) en ml |  |  |  | Heure hh:mm
| Δvm mesurée ❸→❹ |  |  |  | Chute de pression admissible
| en ml |  |  |  | Δpadm selon tab. 4, 5 en bar
resp. selon tab. 6 en bar/h
Essai par chute de pression
réussi? Δvm ≤ Δvadm [O/N]
❹ | Rétablissement STP | : |  |  | Chute de pression Δp, mesurée
| Heure hh:mm |  |  |  | en bar resp. bar/h
❺ | Début de l՚essai principal | : |  |  | Essai d՚étanchéité réussi?
| Heure hh:mm |  |  |  | Chute de pression ≤ Δpadm [O/N]
5. Confirmation des résultats d՚essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l՚entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  |  | Signature: représentant du
maître de l՚ouvrage/
propriétaire

## Protocole d'essai type 3
|  | Protocole d՚essai type 3 |  |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / froid à distance |  |  |  |  | V1.0 | 2022
Procédure d՚essai d՚étanchéité et de résistance: procédure par contraction
selon chapitre 11.3
1. Projet et tronçon d՚essai
| Maître d՚ouvrage/ |  |  |  | Rue/Adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  |  | Lieu:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  |  | Responsable de l՚essai:
2. Données sur le tronçon d՚essai
| Matériau des conduites 1) |  |  |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  |  | altitude
| Longueur de conduite |  |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  |  | Hauteur du point de mesure
| SDR |  |  |  | altitude
| Volume d՚eau |  |  |  | Différence hauteur Δhpb − Pt.
| pour l՚essai en l |  |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  |  | remplissage, altitude
| 1): Matériau des conduites |  | PE − Polyéthylène |  | PE-X − polyéthylène réticulé
3. Paramètres d՚essai
| Max. Design Pressure MDP |  |  |  | Température ambiante au
début de l՚essai en °C
| Pression d՚essai STP |  |  |  | Température de l՚eau au
| au point de mesure en bar |  |  |  | début de l՚essai en °C
| Pression au point bas |  |  |  | Différence de température
| du tronçon d՚essai en bar |  |  |  | ambiante et eau au début
de l՚essai en °C
Pression au point haut
du tronçon d՚essai en bar
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  |  | Certificat d՚étalonnage du
| du manomètre |  |  |  | manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
Durée de la phase de prép.
respectées (min. 60՚)? [O/N]
❶ | Début de la mise en pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début de la phase de maintien | :
de la pression Heure hh:mm
❷ | Pression d՚essai
en bar
❸ | Début de la phase de repos | :
Heure hh:mm
❹ | Pression finale après la phase
de repos en bar
Essai de perte de pression
| Perte de pression admissible |  |  |  | réussi? Δvm ≤ Δvadm [O/N]
❸→❹ 0,2 x STP en bar
Essai principal scénario A:
Perte de pression Δp ❸→❹
| mesurée, en bar |  |  | ❺ | Étanchéité après 30՚ selon
chap. 11.3.3 atteinte [O/N]
Essai d՚étanchéité réussi?
| Perte de pression ≤ 0,2 x STP |  |  |  | Essai principal scénario B
[O/N]
❹ | Δpm selon tab. 9 |  |  |  | Pression au point haut pmax
| in bar |  |  |  | en bar
| Δvadm calculé |  |  | ❺ | Pression essai principal après
| selon formule (4) en ml |  |  |  | 90՚ en bar
| Δvm mesuré |  |  | ❺ | Étanchéité après 90՚ selon
| en ml |  |  |  | chap. 11.3.3 atteinte [O/N]
5. Confirmation des résultats d՚essai
| Lieu: |  |  |  | Date:
Signature: représentant de
l՚entreprise de tuyauterie
| Signature: vérificateur |  |  |  | Signature: représentant du
maître de l՚ouvrage/
propriétaire

## Protocole d'essai type 4
|  | Protocole d՚essai type 4 |  |  | Directive F5
Chaleur à distance / froid à distance |  |  |  | V1.0 | 2022
Protocole pour l՚essai d՚étanchéité et de résistance: procédure pour tuyaux ondulés en acier inoxydable
selon chapitre 11.4
1. Projet et tronçon d՚essai
| Maître d՚ouvrage/ |  |  | Rue/adresse:
propriétaire:
| Entreprise de tuyauterie: |  |  | Localité:
| Réseau de chaleur à distance: |  |  | Date:
| Tronçon de réseau: |  |  | Responsable de l՚essai:
2. Données sur le tronçon d՚essai
| Matériau des conduites | Tuyaux ondulés en acier inoxydable |  | Hauteur du point haut
altitude
| Diamètre |  |  | Hauteur du point bas
| DN |  |  | altitude
| Longueur de la conduite |  |  | Différence de hauteur
| L en m |  |  | Point haut au point bas en m
| Pression nominale |  |  | Hauteur du point de mesure
| PN |  |  | altitude
| Volume d՚eau |  |  | Différence hauteur Δhpb − Pt.
| pour l՚essai en l |  |  | de mesure au point bas en m
| Débit de remplissage |  |  | Hauteur du point de
| en l/s |  |  | remplissage, altitude
3. Paramètres d՚essai
| Pression nominale PN |  |  | Pression au point haut
du tronçon d՚essai en bar
| Pression d՚essai STP |  |  | Température ambiante au
| au point de mesure en bar |  |  | début de l՚essai en °C
| Pression de service maximale |  |  | Température au début
| MOP en bar |  |  | de l՚essai en °C
| Pression au point bas |  |  | Différence de température
| du tronçon d՚essai en bar |  |  | ambiante et eau au début
de l՚essai en °C
4. Instruments
| Fabricant et numéro de série |  |  | Certificat d՚étalonnage du
| du manomètre |  |  | manomètre valable? [O/N]
5. Exécution
❶ | Début de la mise en pression | :
Heure hh:mm
❷ | Début essai préliminaire | :
Heure hh:mm
❷ | Pression d՚essai
en bar
❸ | Pression après 15 min
en bar
❸ | Chute de pression ≤ 0,2 bar
[O/N]
❹ | Fin essai préliminaire | :
Heure hh:mm
❹ | Examen visuel
réalisé [O/N] ❸→❹
❺ | Début essai principal ❺→❻ | :
Heure hh:mm
❻ | Pression fin essai principal |  | ❻ | Essai d՚étanchéité réussi?
| en bar |  |  | Chute de pression ≤ 0,3 bar
[O/N]
5. Confirmation des résultats d՚essai
| Lieu: |  |  | Date:
Signature: représentant de
l՚entreprise de tuyauterie
| Signature: contrôleur |  |  | Signature: représentant du
maître d՚ouvrage/
propriétaire